6.2. nodaļa

Spiedientvertņu, aerosola izsmidzinātāju un mazu, gāzi saturošu tvertņu (gāzes patronu) konstrukcijas un pārbaudes prasības

6.2.1.		Vispārīgas prasības

PIEZĪME.	Par aerosola izsmidzinātājiem un mazām, gāzi saturošām tvertnēm (gāzes patronām) sk. 6.2.4. iedaļu.

6.2.1.1.		Konstruēšana un konstrukcija

6.2.1.1.1.	Spiedientvertnes un to slēgelementus konstruē, aprēķina, izgatavo, pārbauda un aprīko tā, lai tie spēj izturēt jebkurus apstākļus, arī nogurumu, kādiem tie tiek pakļauti parastas ekspluatācijas gaitā un parastos pārvadāšanas apstākļos.

Konstruējot spiedientvertnes, ir jāņem vērā visi būtiskie faktori, piemēram:

–	iekšējais spiediens,

–	apkārtējās vides un darba temperatūra, arī temperatūra pārvadājumu laikā,

–	dinamiskā slodze.

Sienu biezumu parasti nosaka, izdarot aprēķinus, vajadzības gadījumā līdztekus eksperimentāli pārbaudot mehānisko spriegumu. Sienu biezumu var noteikt eksperimentāli.

Lai attiecīgās spiedientvertnes būtu drošas, veic vajadzīgos spiedienčaulas un palīgkomponentu konstrukcijas aprēķinus.

Sienu minimālo biezumu, kas spēj izturēt spiedienu, aprēķina, īpaši ņemot vērā:

–	aprēķināto spiedienu, kas nedrīkst būt mazāks par pārbaudes spiedienu,

–	aprēķināto temperatūru, paredzot attiecīgo drošības rezervi,

–	maksimālo mehānisko spriegumu un, ja vajag, maksimumsprieguma rašanās vietas,

–	faktorus, kas izriet no materiāla īpašībām.

Metinātās spiedientvertnes izgatavo tikai no metināmiem metāliem, kas nodrošina pienācīgu triecienizturību –20 oC apkārtējās vides temperatūrā.

Spiedientvertņu pārbaudes spiediens ir noteikts iepakošanas instrukcijā P200 4.1.4.1. punktā baloniem, caurulēm, spiediena mucām un balonu montāžas agregātiem. Slēgto kriogēno tvertņu pārbaudes spiediens nedrīkst būt zemāks par maksimālo darba spiedienu, kas reizināts ar 1,3, spiedientvertnēm ar vakuumizolāciju to palielina par 1 bāru.

Atkarībā no apstākļiem ņem vērā šādas materiāla īpašības:

–	stiepes mehānisko spriegumu,

–	stiepes izturību,

–	laikatkarīgo stiprību,

–	noguruma rādītājus,

–	Junga moduli (elastības moduli),

–	attiecīgo plastiskās deformācijas pakāpi,

–	triecienizturību,

–	plīsumizturību.

6.2.1.1.2.	Spiedientvertnes izšķīdinātam acetilēnam ar ANO nr. 1001 viscaur piepilda ar kompetentās iestādes apstiprinātu vienmērīgi sadalītu porainu masu, kas:

a) neiedarbojas uz spiedientvertnēm un neveido kaitīgus vai bīstamus savienojumus vai nu ar acetilēnu, vai ar šķīdinātāju,

b) spēj novērst porainajā masā acetilēna sadalīšanās izplatīšanos.

Šķīdinātājs nedrīkst reaģēt ar spiedientvertni.

Iepriekšminētās prasības, izņemot prasības šķīdinātājam, tāpat attiecas uz spiedientvertnēm acetilēnam bez šķīdinātāja ar ANO nr. 3374.

6.2.1.1.3.	Spiedientvertnēm, kas veido montāžas agregātus, jāatrodas uz balsta konstrukcijas un jābūt sastiprinātām vienkopus. Spiedientvertnēm jābūt nostiprinātām tā, lai tās ir nekustīgas attiecībā pret montāžas konstrukciju un nerada kaitīga sprieguma palielināšanos atsevišķās vietās. Kolektora cauruļvadiem jābūt aizsargātiem pret triecieniem. Katrai spiedientvertnei, kas paredzēta sašķidrinātām toksiskām gāzēm ar nomenklatūras kodu 2T, 2TF, 2TC, 2TO, 2TFC vai 2TOC, jānodrošina tehniskā iespēja to atsevišķi iepildīt un pasargāt no spiedientvertņu satura sajaukšanās pārvadāšanas laikā.

6.2.1.1.4.	Jānovērš nesaderīgu metālu saskare, kas var radīt galvaniska procesa izraisītus bojājumus.

6.2.1.1.5.	Turpmāk izklāstītās prasības attiecas uz tādu slēgtu kriogēno tvertņu konstrukciju, kuri paredzēti atdzesētām, sašķidrinātām gāzēm.

6.2.1.1.5.1.	Jānoskaidro katrā spiedientvertnē izmantoto metālu mehāniskās īpašības, tostarp to triecienizturība un lieces koeficients; par triecienizturību sk. 6.8.5.3. punktu.

6.2.1.1.5.2.	Spiedientvertnēm jābūt ar siltumizolāciju. Siltumizolācijas pārvalkam tā jāaizsargā no triecieniem. Ja telpā starp spiedientvertni un pārvalku ir izsūknēts gaiss (vakuumizolācija), pārvalka konstrukcijai bez paliekošas deformācijas jāiztur vismaz 100 kPa (1 bārs) ārējais spiediens, kas aprēķināts saskaņā ar atzītiem tehniskajiem normatīviem, vai aprēķinātais kritiskais sabrukšanas spiediens, kas ir vienāds vismaz ar 200 kPa (2 bāru) manometrisko spiedienu. Ja pārvalks pēc noslēgšanas ir gāznecaurlaidīgs (piemēram, ja izmanto vakuumizolāciju), ir jābūt ierīcei, kas novērš bīstama spiediena iespējamību izolācijas kārtā, kad spiedientvertne vai tās savienotājelementi nav pietiekami gāznecaurlaidīgi. Šai ierīcei jāpasargā izolācija no mitruma.

6.2.1.1.5.3.	Slēgtās kriogēnās tvertnes, kurās paredzēts pārvadāt atdzesētas sašķidrinātas gāzes, kam viršanas temperatūra ir zemāka par –182 oC atmosfēras spiedienā, nedrīkst izgatavot no materiāliem, kas var reaģēt ar skābekli vai ar skābekli bagātinātu gaisu, radot apdraudējumu, ja tie atrodas tādā siltumizolācijas vietā, kur pastāv iespējamība, ka tie varētu saskarties ar skābekli vai ar šķidrumu, kas bagātināts ar skābekli.

6.2.1.1.5.4.	Slēgtās kriogēnās tvertnes konstruē un izgatavo kopā ar piemērotām celšanas un nostiprināšanas ierīcēm.

6.2.1.2.		Spiedientvertņu materiāli

Materiāli, no kuriem izgatavo spiedientvertnes un to slēgelementus, kā arī jebkuras vielas, kas varētu saskarties ar to saturu, nedrīkst reaģēt ar tajās iepildītajām vielām un veidot ar tām kaitīgus vai bīstamus savienojumus.

Drīkst izmantot šādus materiālus:

a) oglekļa tēraudu – saspiestām, sašķidrinātām, atdzesētām sašķidrinātām gāzēm, kā arī vielām, kas nav iekļautas 2. klases sarakstā iepakošanas instrukcijas P200 3. tabulā 4.1.4.1. punktā;

b) leģēto tēraudu (īpašas tērauda markas), niķeli, niķeļa sakausējumu (piem., moneli) – saspiestām, sašķidrinātām, atdzesētām sašķidrinātām un izšķīdinātām gāzēm, kā arī vielām, kas nav iekļautas 2. klases sarakstā iepakošanas instrukcijas P200 3. tabulā 4.1.4.1. punktā;

c) varu:

i) gāzēm ar klasifikācijas kodu 1A, 1O, 1F un 1TF, kuru uzpildes spiediens 15 °C temperatūrā nepārsniedz 2 MPa (20 bar),

ii) gāzēm ar nomenklatūras kodu 2A, kā arī dimetilēterim ar ANO nr. 1033, hloretānam ar ANO nr. 1037, hlormetānam ar ANO nr. 1063, sēra dioksīdam ar ANO nr. 1079, vinilbromīdam ar ANO nr. 1085, vinilhlorīdam ar ANO nr. 1086 un etilēnoksīda un oglekļa dioksīda maisījumam, kas satur vairāk nekā 87% etilēnoksīda, ar ANO nr. 3300,

iii) gāzēm ar klasifikācijas kodu 3A, 3O un 3F;

d) alumīnija sakausējumu – sk. īpašo prasību “a” iepakošanas instrukcijā P200 10 4.1.4.1. punktā;

e) kompozītmateriālu – saspiestām sašķidrinātām, atdzesētām sašķidrinātām gāzēm un izšķīdinātām gāzēm;

f) sintētiskus materiālus – atdzesētām sašķidrinātām gāzēm, un

g) stiklu – atdzesētām sašķidrinātām gāzēm ar klasifikācijas kodu 3A, kas nav atdzesēts šķidrs oglekļa dioksīds ar ANO nr. 2187 vai tā maisījumi un gāzes ar klasifikācijas kodu 3O.

6.2.1.3.		Apkalpošanas iekārta

6.2.1.3.1.	Atveres

Spiediena mucām var būt atveres iepildīšanai un iztukšošanai, kā arī atveres līmeņa rādītājiem, manometriem vai spiediena samazināšanas ierīcēm. Atveru skaits jāsamazina līdz minimumam, ņemot vērā ekspluatācijas drošību. Spiediena mucām var būt arī kontroles atvere, kurai jābūt noslēgtai ar drošu slēgelementu.

6.2.1.3.2.	Piederumi

a) ja baloni ir aprīkoti ar ierīci, kas neļauj velties, šī ierīce nav ventiļa vāciņa neatņemama daļa.

b) spiediena mucas, ko paredzēts velt, jāaprīko ar velšanas stīpām vai citādi jāaizsargā no bojājumiem, ko rada velšana (piemēram, apsmidzinot spiedientvertnes virsmu ar korozijizturīgu metālu);

c) spiediena mucas un kriogēnās tvertnes, ko nav paredzēts velt, jāaprīko ar ierīcēm (sliecēm, gredzeniem, siksnām), kas ļauj tos droši pārvietot, izmantojot mehāniskus līdzekļus, un tās jāizvieto tā, lai nesamazinātos spiedientvertņu korpusa izturība un tajā nerastos nevajadzīgs spriegums;

d) balonu montāžas agregātus aprīko ar atbilstošām ierīcēm, kas nodrošina, ka tos var droši pārvietot un pārvadāt. Kolektora cauruļvados jābūt vismaz tādam pašam pārbaudes spiedienam kā balonos. Kolektora cauruļvadus un galveno krānu novieto tā, lai tie būtu pasargāti no jebkādiem bojājumiem;

e) uzstādot līmeņa rādītājus, manometrus vai spiediena samazināšanas ierīces, tiem jābūt aizsargātiem tāpat, kā tas paredzēts vārstiem 4.1.6.8. punktā;

f) spiedientvertnes, kuras pilda pēc tilpuma, jāaprīko ar līmeņa rādītāju.

6.2.1.3.3.	Papildu prasības slēgtajām kriogēnajām tvertnēm

6.2.1.3.3.1.	Katra iepildīšanas un iztukšošanas atvere slēgtā kriogēnajā tvertnē, ko izmanto atdzesētu un sašķidrinātu uzliesmojošu gāzu pārvadāšanai, jāaprīko vismaz ar divām patstāvīgām secīgi savienotām slēgierīcēm, no kurām pirmā ierīce ir slēgvārsts, bet otrā – uzbāznis vai tamlīdzīga ierīce.

6.2.1.3.3.2.	Cauruļvadu posmos, kurus var noslēgt no abām pusēm un kuros var iekļūt šķidrs produkts, jānodrošina automātiska spiediena samazināšanas ierīce, lai novērstu pārspiediena rašanos cauruļvadā.

6.2.1.3.3.3.	Katram slēgtās kriogēnās tvertnes savienojumam jābūt ar skaidri redzamu marķējumu, kas norāda uz tā funkciju (piemēram, tvaika fāze vai šķidrā fāze).

6.2.1.3.3.4.	Spiediena samazināšanas ierīces

6.2.1.3.3.4.1.	Slēgtās kriogēnās tvertnes jāaprīko ar vienu vai vairākām spiediena samazināšanas ierīcēm, kas tos aizsargā no pārspiediena. Pārspiediens ir spiediens, kas par 110 % pārsniedz maksimālo darba spiedienu, rodoties parastai siltuma noplūdei, vai pārsniedz pārbaudes spiedienu, samazinoties vakuumam spiedientvertnē ar vakuumizolāciju, vai rodoties kļūmei, kad spiediena atjaunošanas sistēma ir atvērtā stāvoklī.

6.2.1.3.3.4.2.	Slēgtās kriogēnās tvertnes var papildus aprīkot ar drošības membrānu paralēli atspernoslogotai(-ām) ierīcei(-ēm), ņemot vērā 6.2.1.3.3.5. punkta prasības.

6.2.1.3.3.4.3.	Spiediena samazināšanas ierīces savienojumiem jābūt pietiekami platiem, lai nodrošinātu netraucētu izplūdi caur šo ierīci.

6.2.1.3.3.4.4.Visām spiediena samazināšanas ierīču ieplūdes atverēm maksimālā piepildījuma apstākļos jāatrodas slēgto kriogēno tvertņu tvaika telpā, un šīs ierīces jāuzstāda tā, lai nodrošinātu netraucētu izplūstošā tvaika izvadīšanu.

6.2.1.3.3.5.	Spiediena samazināšanas ierīču caurplūdes spēja un iestatīšana

PIEZĪME.	Slēgto kriogēno tvertņu spiediena samazināšanas ierīcēm maksimālais pieļaujamais darba spiediens (MPDS) ir vienāds ar maksimālo efektīvo manometrisko spiedienu, kas pieļaujams piepildītas slēgtās kriogēnās tvertnes augšdaļā, tam esot ekspluatācijas režīmā, ieskaitot maksimālo efektīvo spiedienu iepildīšanas un iztukšošanas laikā.

6.2.1.3.3.5.1.	Spiediena samazināšanas ierīcei automātiski jāatveras tikai tad, kad ir sasniegts MPDS, un jābūt pilnīgi atvērtai, spiedienam sasniedzot 110 % no MPDS. Spiedienam samazinoties, ierīcei jāaizveras, kad tas ir nokrities vismaz par 10 %, salīdzinot ar sākotnējo spiedienu, un jāpaliek aizvērtai arī zemākā spiedienā.

6.2.1.3.3.5.2.	Drošības membrānām jāplīst, kad ir sasniegts nominālais spiediens, kas ir vienāds ar pārbaudes spiedienu vai 150 % no MPDS atkarībā no tā, kurš no tiem ir zemāks.

6.2.1.3.3.5.3.	Krītoties vakuumam slēgtajā kriogēnajā tvertnē ar vakuumizolāciju, visu uzstādīto spiediena samazināšanas ierīču kopējai veiktspējai jābūt pietiekamai, lai spiediens (un tā uzkrājums) slēgtajā kriogēnajā tvertnē nepārsniegtu 120 % no MPDS.

6.2.1.3.3.5.4.	Vajadzīgo spiediena samazināšanas ierīču caurplūdi aprēķina saskaņā ar atzītiem tehniskiem noteikumiem, kurus apstiprinājusi kompetentā iestāde .

6.2.1.4.		Spiedientvertņu apstiprināšana

6.2.1.4.1.	Ja spiedientvertnes pārbaudes spiediena jaudas reizinājums pārsniedz 150 Mpa/l (1 500 bāri/l), ievērojot 2. klases noteikumus, tās atbilstību pārbauda ar vienu no turpmāk norādītajām metodēm:

a) atsevišķas spiedientvertnes apskata, pārbauda un apstiprina kontroles un sertifikācijas iestāde, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde apstiprināšanas valstī , pamatojoties uz tehnisko dokumentāciju un ražotāja paziņojumu par atbilstību attiecīgajiem 2. klases noteikumiem. Tehniskajā dokumentācijā iekļauj pilnu konstruēšanas un izgatavošanas specifikāciju, kā arī visus ražošanas un pārbaužu dokumentus, vai

b) spiedientvertņu konstrukciju pārbauda un apstiprina kontroles un sertifikācijas iestāde, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde apstiprināšanas valstī, pamatojoties uz tehnisko dokumentāciju par tās atbilstību attiecīgajiem 2. klases noteikumiem.

Spiedientvertnes turklāt konstruē, ražo un pārbauda saskaņā ar vispusīgu kvalitātes nodrošināšanas programmu, kas aptver konstruēšanu, ražošanu un pārbaužu veikšanu. Kvalitātes nodrošināšanas programma garantē spiedientvertņu atbilstību attiecīgajiem 2. klases noteikumiem, un to apstiprina un pārrauga kontroles un sertifikācijas iestāde, kuru apstiprinājusi kompetentā iestāde apstiprināšanas valstī 2, vai

c) spiedientvertņu konstrukcijas tipu apstiprina kontroles un sertifikācijas iestāde, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde apstiprināšanas valstī 2. Visas šīs konstrukcijas spiedientvertnes izgatavo un pārbauda saskaņā ar kvalitātes nodrošināšanas programmu, kas aptver ražošanu, galīgo inspicēšanu un pārbaudi un kuru apstiprina un pārrauga kontroles un sertifikācijas iestāde, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde apstiprināšanas valstī 2, vai

d) spiedientvertņu konstrukcijas tipu apstiprina kontroles un sertifikācijas iestāde, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde apstiprināšanas valstī 2. Visas šīs konstrukcijas spiedientvertnes pārbauda tādas kontroles un sertifikācijas iestādes pārraudzībā, kuru apstiprinājusi kompetentā iestāde apstiprināšanas valstī 2, pamatojoties uz ražotāja paziņojumu par to atbilstību apstiprinātajai konstrukcijai un attiecīgajiem 2. klases noteikumiem.

6.2.1.4.2.	Ja spiedientvertņu pārbaudes spiediena jaudas reizinājums ir lielāks par 30 Mpa/l (300 bāri/l), bet ne lielāks par 150 Mpa/l (1 500 bāri/l), ievērojot 2. klases noteikumus, to atbilstību pārbauda ar vienu no 6.2.1.4.1. punktā aprakstītajām metodēm vai ar vienu no turpmāk norādītajām metodēm:

a) spiedientvertnes konstruē, izgatavo un pārbauda saskaņā ar vispusīgu kvalitātes nodrošināšanas programmu, kas aptver konstruēšanu, ražošanu, galīgo inspicēšanu un pārbaudi un kuru apstiprina un pārrauga kontroles un sertifikācijas iestāde, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde apstiprināšanas valstī 2, vai

b) spiedientvertņu konstrukcijas tipu apstiprina kontroles un sertifikācijas iestāde, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde apstiprināšanas valstī 2. Spiedientvertņu atbilstību apstiprinātajai konstrukcijai ražotājs apliecina rakstveidā, pamatojoties uz šo kvalitātes nodrošināšanas programmu, kas aptver spiedientvertņu galīgo inspicēšanu un pārbaudi un ko apstiprina un pārrauga kontroles un sertifikācijas iestāde, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde apstiprināšanas valstī 2, vai

c) spiedientvertņu konstrukcijas tipu apstiprina kontroles un sertifikācijas iestāde, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde apstiprināšanas valstī 2. Spiedientvertņu atbilstību apstiprinātajai konstrukcijai rakstveidā apliecina ražotājs, un visas šīs konstrukcijas spiedientvertnes pārbauda tās kontroles un sertifikācijas iestādes pārraudzībā, kuru apstiprinājusi kompetentā iestāde apstiprināšanas valstī 2.

6.2.1.4.3.	Ja spiedientvertņu pārbaudes spiediena jaudas reizinājums pārsniedz 30 Mpa/l (300 bāri/l), to atbilstību 2. klases noteikumiem pārbauda ar vienu no 6.2.1.4.1. vai 6.2.1.4.2. punktā aprakstītajām metodēm vai ar vienu no turpmāk norādītajām metodēm:

a) spiedientvertņu atbilstību konstrukcijai, kura sīki iztirzāta tehniskajā dokumentācijā, rakstveidā apliecina ražotājs, un šīs konstrukcijas spiedientvertnes pārbauda tās kontroles un sertifikācijas iestādes pārraudzībā, kuru apstiprinājusi kompetentā iestāde apstiprināšanas valstī 2,vai

b) spiedientvertņu konstrukcijas tipu apstiprina kontroles un sertifikācijas iestāde, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde apstiprināšanas valstī 2. Spiedientvertņu atbilstību apstiprinātajai konstrukcijai rakstveidā apliecina ražotājs, un katru šīs konstrukcijas spiedientvertni pārbauda atsevišķi.

6.2.1.4.4.	Uzskata, ka 6.2.1.4. līdz 6.2.1.4.3. punkta prasības ir izpildītas:

a) attiecībā uz kvalitātes nodrošināšanas sistēmām, kas minētas 6.2.1.4.1. un 6.2.1.4.2. punktā, ja tās atbilst attiecīgajam EN ISO 9000 sērijas Eiropas standartam;

b) pilnībā, ja, kā norādīts turpmāk, ir ievērotas attiecīgās Padomes Direktīvā 99/36/EK  noteiktās atbilstības novērtēšanas procedūras:

i) spiedientvertnēm, kas iekļautas 6.2.1.4.1. punktā, – moduļi G vai H1, vai B kombinācijā ar D vai B kombinācijā ar F;

ii) spiedientvertnēm, kas iekļautas 6.2.1.4.2. punktā, – moduļi H vai B kombinācijā ar E vai B kombinācijā ar C1, vai B1 kombinācijā ar F, vai B1 kombinācijā ar D;

iii) spiedientvertnēm, kas iekļautas 6.2.1.4.3. punktā, – moduļi A1 vai D1, vai E1.

6.2.1.4.5.	Prasības ražotājiem

Ražotājam jābūt tehniski kompetentam, un viņa rīcībā jābūt visiem vajadzīgajiem ražošanas līdzekļiem, kas nodrošina pienācīgu spiedientvertņu izgatavošanu; tas jo īpaši attiecas uz kvalificētiem darbiniekiem, kas:

a) pārrauga visu ražošanas procesu;

b) veic materiālu savienošanu;

c) veic attiecīgās pārbaudes.

Ražotāja kompetences pārbaudi vienmēr veic kontroles un sertifikācijas iestāde, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde apstiprināšanas valstī 2. Jāņem vērā konkrētā sertifikācijas procedūra, ko gatavojas ieviest ražotājs.

6.2.1.4.6.	Prasības kontroles un sertifikācijas iestādei

Kontroles un sertifikācijas iestādēm jābūt neatkarīgām no ražošanas uzņēmumiem un tehniski kompetentām vajadzīgajā līmenī. Uzskata, ka šīs prasības ir izpildītas, ja iestādes ir apstiprinātas, ievērojot akreditācijas procedūru saskaņā ar attiecīgo EN 45000 sērijas Eiropas standartu.

6.2.1.5.		Sākotnējā inspicēšana un pārbaude

6.2.1.5.1.	Jaunas spiedientvertnes, izņemot slēgtās kriogēnās tvertnes, pārbauda un inspicē ražošanas laikā un pēc to izgatavošanas, ievērojot šeit uzskaitītās prasības.

Izmantojot piemērotu spiedientvertņu izlasi:

a) pārbauda konstrukcijas materiāla mehāniskās īpašības;

b) pārbauda sienu minimālo biezumu;

c) pārbauda materiāla vienmērīgumu katrā saražotajā partijā;

d) inspicē spiedientvertnes ārpuses un iekšpuses stāvokli;

e) inspicē kakla vītnes;

f) pārbauda atbilstību konstruētajam standartam;

visām spiedientvertnēm:

g) hidrauliskā spiediena pārbaude. Spiedientvertnēm jāiztur pārbaudes spiediens bez paliekošas deformācijas un plaisāšanas;

PIEZĪME.	Vienojoties ar kompetento iestādi, hidrauliskā spiediena pārbaudi var aizstāt ar pārbaudi, kurā izmanto gāzi, ja šāda procedūra nav saistīta ar bīstamību.

h) inspicē un novērtē ražošanas defektus, kurus novērš, vai atzīst spiedientvertnes par lietošanai nederīgām. Ja spiedientvertnes ir metinātas, īpašu uzmanību pievērš metinājumu kvalitātei;

i) inspicē spiedientvertņu marķējumus;

j) spiedientvertnes, kas paredzētas izšķīdināta acetilēna ar ANO nr. 1001 un acetilēna bez šķīdinātāja ar ANO nr. 3374 pārvadāšanai, papildus inspicē, lai pārliecinātos, ka porainā masa ir pareizi iepildīta un ir labā stāvoklī, kā arī, ja vajag, pārbauda šķīdinātāja daudzumu.

6.2.1.5.2.	Izmantojot piemērotu slēgto kriogēno tvertņu izlasi, veic inspicēšanu un pārbaudes, kas minētas 6.2.1.5.1. punkta a), b), d) un f) apakšpunktā. Turklāt atbilstoši konstruēšanas un konstrukcijas standartiem inspicē metinājumus izlases slēgtajām kriogēnajām tvertnēm, izmantojot radiogrāfiju, ultraskaņu vai citu piemērotu nesagraujošu pārbaudes metodi. Metināto šuvju inspicēšana neattiecas uz pārvalku.

Visas slēgtās kriogēnās tvertnes vēl pakļauj sākotnējām inspicēšanām un pārbaudēm, kas norādītas 6.2.1.5.1. punkta g), h) un i) apakšpunktā, kā arī hermētiskuma pārbaudei un apkalpošanas iekārtas darbības pārbaudei pēc montāžas.

6.2.1.5.3.	Īpašie noteikumi, kas attiecas uz spiedientvertnēm, kas izgatavotas no alumīnija sakausējumiem:

a) bez sākotnējās inspicēšanas, kas paredzēta 6.2.1.5.1. punktā, ir jāpārliecinās, ka spiedientvertņu iekšējo sienu nav skārusi starpkristālu korozija, ja izgatavošanai izmantots varu saturošs alumīnija sakausējums vai magniju un mangānu saturošs alumīnija sakausējums, kurā mangāna saturs ir lielāks par 3,5 % vai mazāks par 0,5 %;

b) alumīnija/vara sakausējuma gadījumā pārbaudi izdara ražotājs, kad kompetentā iestāde apstiprina jauno sakausējumu; tā vēlāk jāatkārto ražošanas gaitā katram sakausējuma lējumam;

c) alumīnija/magnija sakausējuma gadījumā pārbaudi izdara ražotājs, kad kompetentā iestāde apstiprina jauno sakausējumu un ražošanas procesu. Pārbaudi atkārto ikreiz, kad ir notikušas izmaiņas sakausējuma sastāvā vai ražošanas procesā.

6.2.1.6.		Periodiskās inspicēšanas un pārbaudes

6.2.1.6.1.	Atkārtoti uzpildāmu spiedientvertņu periodiskās inspicēšanas veic iestāde, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde apstiprināšanas valstī 2, ievērojot attiecīgajā iepakošanas instrukcijā P200 vai P203 noteikto biežumu (4.1.4.1. punkts) un šeit norādītos tehniskos noteikumus:

a) spiedientvertnes, aprīkojuma un marķējumu ārējā apskate;

b) spiedientvertņu iekšējā apskate (piemēram, iekšējā stāvokļa izpēte, minimālā sienu biezuma pārbaude);

c) vītņu pārbaude, ja ir noņemti savienotājelementi;

d) hidrauliskā spiediena pārbaude un, ja vajag, materiāla īpašību pārbaude ar piemērotām metodēm.

1. PIEZĪME.	Vienojoties ar kontroles un sertifikācijas iestādi, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde apstiprināšanas valstī 2, hidrauliskā spiediena pārbaudi var aizstāt ar pārbaudi, kurā izmanto gāzi, ja šāda procedūra nav saistīta ar bīstamību, vai ar līdzvērtīgu metodi, kas balstās uz ultraskaņu.

2.	PIEZĪME. 	Vienojoties ar kontroles un sertifikācijas iestādi, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde apstiprināšanas valstī 2, balonu vai cauruļu hidrauliskā spiediena pārbaudi var aizstāt ar līdzvērtīgu metodi, kas balstās uz skaņas emisiju.

3.	PIEZĪME. 	Vienojoties ar kontroles un sertifikācijas iestādi, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde apstiprināšanas valstī 2, katra metinātā tērauda balona hidrauliskā spiediena pārbaudi, kas paredzēts gāzu ar ANO nr. 1965, sašķidrinātu gāzveida ogļūdeņražu, c.n.p., pārvadāšanai un kura ietilpība ir mazāka par 6,5 l, var aizstāt ar citu pārbaudi, kas garantē līdzvērtīgu drošības līmeni.

6.2.1.6.2.	Spiedientvertnēm, kas paredzētas ANO nr. 1001 acetilēna, izšķīdināta, un ANO nr. 3374 acetilēna bez šķīdinātāja pārvadāšanai, ir jāpārbauda tikai ārējais stāvoklis (korozija, deformācija) un porainās masas stāvoklis (irdenums, nogulsnēšanās).

6.2.1.6.3.	Atkāpjoties no 6.2.1.6.1. punkta d) apakšpunkta, slēgtās kriogēnās tvertnes inspicē, lai noteiktu to ārējo stāvokli, spiediena samazināšanas ierīču stāvokli un darbību, un veic hermētiskuma pārbaudi. Hermētiskumu pārbauda ar spiedientvertnēs iepildīto gāzi vai ar inertu gāzi. Pārbaudi veic ar manometru vai, izdarot vakuuma mērījumu. Siltumizolācija nav jānoņem.

6.2.1.7.		Atkārtoti pildāmu spiedientvertņu marķējums

Atkārtoti pildāmām spiedientvertnēm jābūt ar skaidru un viegli salasāmu sertifikācijas, ekspluatācijas un ražošanas marķējumu. Spiedientvertnes marķējumam jābūt pastāvīgam (piemēram, zīmogam vai gravējumam). Marķējums var atrasties uz spiedientvertnes apciļņa, augšgala vai kakla vai uz spiedientvertnei pastāvīgi piestiprinātas detaļas (piemēram, uz piemetinātas uzmavas vai korozijizturīgas plāksnes, kas piemetināta pie slēgtas kriogēnās tvertnes ārējā apvalka).

Marķējums nedrīkst būt mazāks par 5 mm, ja spiedientvertnes diametrs ir 140 mm vai lielāks, un 2,5 mm, ja spiedientvertnes diametrs ir mazāks par 140 mm.

6.2.1.7.1.	Sertifikācijas marķējumi, kam jābūt uz spiedientvertnēm:

a) tehniskais standarts, kas izmantots konstruēšanai, konstrukcijai un pārbaudēm un kas iekļauts tabulā 6.2.2. iedaļā, vai apstiprinājuma numurs;

b) apstiprināšanas valsts burtu kods, kas ir starptautiskajā satiksmē iesaistīto mehānisko transportlīdzekļu atšķirības zīmēs;

c) kontroles iestādes atšķirības zīme vai zīmogs, ko reģistrējusi kompetentā iestāde valstī, kura atļāvusi marķējumu;

d) sākotnējās pārbaudes datums, gads (četri cipari) un mēnesis (divi cipari), atdalot tos ar slīpsvītru (t.i., “/”).

6.2.1.7.2.	Ekspluatācijas marķējumā jānorāda:

e) pārbaudes spiediens bar, kam priekšā ir burti “PH” un aiz tā – burti “BAR”;

f) tukšas spiedientvertnes masa, ieskaitot visas pastāvīgi uzstādītās sastāvdaļas (piemēram, kakla gredzenu, pamatnes gredzenu u.tml.), kg, aiz kuras ir burti “KG”. Ja spiedientvertne nav paredzēta ANO nr. 1965 ogļūdeņražu gāzu maisījumam, sašķidrinātam, c.n.p., šo masu norāda, neņemot vērā vārsta, vārsta uzvāžņa vai vārsta drošības ierīces, kā arī acetilēnam pārklājuma un porainās masas masu. Masas norāde sastāv no trim zīmīgiem cipariem, kas noapaļoti līdz pēdējai zīmei. Ja balonu masa ir mazāka par 1 kg, to norāda ar diviem zīmīgiem cipariem, kas noapaļoti līdz pēdējam zīmei;

g) minimālais garantētais spiedientvertnes sienu biezums (mm), aiz kura ir burti “MM”. Šī norāde nav vajadzīga spiedientvertnēm ar ANO nr. 1965 ogļūdeņražu gāzu maisījumu, sašķidrinātu, c.n.p., un spiedientvertnēm, kuru ūdens ietilpība nepārsniedz 1 l, kā arī kompozītmateriāla baloniem un slēgtajām kriogēnajām tvertnēm;

h) spiedientvertnēm ar saspiesto gāzi – izšķīdinātu acetilēnu ar ANO nr. 1001 un acetilēnu bez šķīdinātāja ar ANO nr. 3374, – darba spiediens bar, kam priekšā ir burti “PW”. Slēgtajām kriogēnajām tvertnēm norāda maksimālo pieļaujamo darba spiedienu, kam priekšā ir burti “MPDS”;

i) spiedientvertnēm ar sašķidrinātu gāzi un atdzesētu sašķidrinātu gāzi – ūdens ietilpība litros, norādot to ar trim zīmīgiem cipariem, kas noapaļoti līdz pēdējai zīmei, aiz kuras ir burts “L”. Ja minimālo vai nominālo ūdens ietilpību apzīmē vesels skaitlis, zīmes aiz komata var atstāt bez ievērības;

j) spiedientvertnēm ar izšķīdinātu acetilēnu ar ANO nr. 1001 – tukšas tvertnes, savienotājelementu un piederumu, ko nenoņem iepildīšanas laikā, porainās masas, šķīdinātāja un piesātinātājgāzes kopējā masa, norādot to ar diviem zīmīgiem cipariem, kas noapaļoti līdz pēdējai zīmei, aiz kuras ir burti “KG”;

k) spiedientvertnēm ar acetilēnu bez šķīdinātāja ar ANO nr. 3374 – tukšas tvertnes, savienotājelementu un piederumu, ko nenoņem iepildīšanas laikā, un porainās masas kopējā masa, norādot to ar diviem zīmīgiem cipariem, kas noapaļoti līdz pēdējai zīmei, aiz kuras ir burti “KG”.

6.2.1.7.3.	Ražošanas marķējumā jānorāda:

1) balona vītnes kods (piemēram, 25E). Šī atzīme nav vajadzīga spiedientvertnēm ar ANO nr. 1965 ogļūdeņražu gāzu maisījumu, sašķidrinātu, c.n.p., un slēgtajām kriogēnajām tvertnēm;

m) kompetentās iestādes reģistrētā ražotāja zīme. Ja ražotājvalsts nesakrīt ar apstiprināšanas valsti, pirms ražotāja zīmes jābūt ražotājvalsts burtu kodam, kas ir starptautiskajā satiksmē iesaistīto mehānisko transportlīdzekļu atšķirības zīme. Valsts kodu un ražotāja zīmi atdala ar atstarpi vai slīpsvītru;

n) ražotāja piešķirtais sērijas numurs;

o) tērauda spiedientvertnēm un kompozītmateriāla spiedientvertnēm ar tērauda oderējumu, kas paredzētas gāzu pārvadāšanai, pastāvot iespējamībai, ka ūdeņradis varētu radīt trauslumu, – burts “H”, kas norāda uz tērauda savietojamību (sk. ISO 11114-1:1997).

6.2.1.7.4.	Iepriekšminēto marķējumu izkārto trijās grupās.

–	Ražošanas marķējumi veido augšējo grupu, un to izkārto, ievērojot 6.2.1.7.3. punktā norādīto secību.

–	Ekspluatācijas marķējumi, kas minēti 6.2.1.7.2. punktā, veido vidējo grupu, un ja jānorāda darba spiediens (h), to norāda tieši pirms pārbaudes spiediena (e).

–	Sertifikācijas marķējumi veido apakšējo grupu, un to izkārto, ievērojot 6.2.1.7.1. punktā norādīto secību.

6.2.1.7.5.	Atļauti arī citi marķējumi, bet tie nedrīkst atrasties uz sānu sienas; tiem jābūt vietās ar zemu mehānisko spriegumu, un to izmēri un dziļums nedrīkst radīt bīstamu sprieguma palielināšanos. Slēgtās kriogēnās tvertnes var marķēt uz atsevišķas plāksnes, kas piestiprināta pie ārējā apvalka. Šāds marķējums nedrīkst būt pretrunā obligātajam marķējumam.

6.2.1.7.6.	Uz katras atkārtoti pildāmas spiedientvertnes, kas atbilst kārtējo apskašu un pārbaužu prasībām, kuras minētas 6.2.1.6. punktā, bez iepriekš minētā marķējuma jānorāda:

a) tās valsts burtu kods(-i), kas pilnvarojusi iestādi, kura veic periodisko inspicēšanu un pārbaudi. Šāda norāde nav vajadzīga, ja iestādi ir apstiprinājusi kompetentā iestāde valstī, kas apstiprina ražošanu;

b) tās iestādes reģistrētā zīme, kuru kompetentā iestāde pilnvarojusi veikt periodiskās inspicēšanas un pārbaudes;

c) periodiskās inspicēšanas un pārbaudes datums, sākumā norādot gadu (divi cipari) un tad mēnesi (divi cipari), kurus atdala ar slīpsvītru (proti, “/”). Gadu var norādīt ar četriem cipariem.

Iepriekš minētās norādes izkārto, ievērojot norādīto secību.

6.2.1.7.7.	Acetilēna baloniem – vienojoties ar kompetento iestādi, pēdējās periodiskās acetilēna balona inspicēšanas datumam un eksperta zīmogam, ko var iegravēt gredzenā, kas piestiprināts pie balona vārsta uzstādīšanas brīdī un kuru var noņemt tikai kopā ar balona vārstu.

6.2.1.8.		Atkārtoti nepildāmu spiedientvertņu marķējums

Atkārtoti neuzpildāmām spiedientvertnēm jābūt ar skaidru un viegli salasāmu sertifikācijas marķējumu un īpašām atzīmēm par gāzi vai spiedientvertni. Spiedientvertnes marķējumam jābūt pastāvīgam (piemēram, trafaretmarķējums, zīmogs vai gravējums vai kodinājums). Izņemot trafaretmarķējumu, marķējumi atrodas uz spiedientvertnes izliekuma, augšdaļas vai kakla vai arī uz pastāvīgi piestiprinātas detaļas (piemēram, piemetinātās uzmavas). Marķējums nedrīkst būt mazāks par 5 mm, ja spiedientvertnes diametrs ir 140 mm vai lielāks, un 2,5 mm, ja spiedientvertnes diametrs ir mazāks par 140 mm; tas neattiecas uz uzrakstu “NEDRĪKST ATKĀRTOTI PILDĪT”. Uzraksts “NEDRĪKST ATKĀRTOTI PILDĪT” nedrīkst būt mazāks par 5 mm.

6.2.1.8.1.	Nodrošinot 6.2.1.7.1. līdz 6.2.1.7.3. punktā minēto marķējumu, neņem vērā f), g) un l) apakšpunktu. Sērijas numuru, kas minēts n) apakšpunktā, var aizstāt ar partijas numuru. Turklāt ir jābūt uzrakstam “NEDRĪKST ATKĀRTOTI UZPILDĪT” ar burtiem, kuru augstums ir vismaz 5 mm.

6.2.1.8.2.	Jāievēro 6.2.1.7.4. punkta prasības.

PIEZĪME.	Atkarībā no atkārtoti neuzpildāmās spiedientvertnes lieluma šo marķējumu var aizstāt ar bīstamības zīmi.

6.2.1.8.3.	Atļauts arī cits marķējums, bet tas nedrīkst atrasties uz sānu sienas; tam jābūt vietās ar zemu mehānisko spriegumu, un to izmēri un dziļums nedrīkst radīt bīstamu sprieguma palielināšanos. Šāds marķējums nedrīkst būt pretrunā obligātajam marķējumam.

6.2.2.		Atbilstoši standartiem konstruētas, izgatavotas un pārbaudītas spiedientvertnes

Uzskata, ka 6.2.1. iedaļas prasības ir izpildītas, ja ir ievēroti attiecīgie turpmāk norādītie standarti.

PIEZĪME.	Personām vai struktūrām, par kurām standartos norādīts, ka tās ir atbildīgas personas vai struktūras saskaņā ar RID, jāatbilst RID prasībām.

| Atsauce | Dokumenta nosaukums | Piemērojamās iedaļas un punkti |
| --- | --- | --- |
| materiāliem |  |  |
| EN 1797:2001 | Kriogēnie trauki. Gāzes un materiāla savietojamība. | 6.2.1.2. |
| EN ISO 11114-1:1997 | Pārvadājamie gāzes baloni. Balonu un vārstu materiālu savietojamība ar gāzes saturu – 1. daļa. Metāla materiāli. | 6.2.1.2. |
| EN ISO 11114-2:2000 | Pārvadājamie gāzes baloni. Balonu un vārstu materiālu savietojamība ar gāzes saturu – 2. daļa. Nemetāliski materiāli. | 6.2.1.2. |
| konstruēšanai un izgatavošanai |  |  |
| 84/525/EEK I pielikuma 1. līdz 3. daļa | Padomes 1984. gada 17. septembra Direktīva par to dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu, kas attiecas uz aerosola izsmidzinātājiem, kura publicēta “Official Journal of the European Communities” L 300, 19 November, 1984. | 6.2.1.1. un 6.2.1.5. |
| 84/526/EEK I pielikuma 1. līdz 3. daļa | Padomes 1984. gada 17. septembra Direktīva par to dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu, kas attiecas uz neleģēta alumīnija un leģēta alumīnija bezšuvju gāzes baloniem, kura publicēta “Official Journal of the European Communities” L 300, 19 November, 1984. | 6.2.1.1. un 6.2.1.5. |
| 84/527/EEK I pielikuma 1. līdz 3. daļa | Padomes 1984. gada 17. septembra Direktīva par to dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu, kas attiecas uz metinātiem neleģēta tērauda gāzes baloniem, kura publicēta “Official Journal of the European Communities” L 300, 19 November, 1984. | 6.2.1.1. un 6.2.1.5. |
| EN 1442:1998 | Pārvadājamie atkārtoti pildāmie metināta tērauda baloni sašķidrinātai naftas gāzei (SNG). Konstruēšana un izgatavošana. | 6.2.1.1. un 6.2.1.5. |
| EN 1800:1998 | Pārvadājamie gāzes baloni. Acetilēna baloni. Pamatprasības un definīcijas. | 6.2.1.1.2. |
| EN 1964-1:1999 | Pārvadājamie gāzes baloni. Konstruēšanas un izgatavošanas specifikācijas atkārtoti uzpildāmiem pārvadājamiem bezšuvju tērauda gāzes baloniem ar ietilpību no 0,5 līdz 150 litriem – 1. daļa. Baloni, kas izgatavoti no bezšuvju tērauda, kura Rm vērtība ir mazāka par 1100 Mpa. | 6.2.1.1. un 6.2.1.5. |
| EN 1975:1999 + A1:2003 | Pārvadājamie gāzes baloni. Konstruēšanas un izgatavošanas specifikācijas atkārtoti uzpildāmiem pārvadājamiem bezšuvju alumīnija un leģēta alumīnija gāzes baloniem ar ietilpību no 0,5 līdz 150 litriem. | 6.2.1.1. un 6.2.1.5. |
| EN ISO 11120:1999 | Gāzes baloni. Atkārtoti uzpildāmās bezšuvju tērauda cisternas saspiestas gāzes pārvadāšanai ar 150 – 3000 litru ūdens ietilpību. Konstruēšana, izgatavošana un pārbaude. | 6.2.1.1. un 6.2.1.5. |
| EN 1964-3:2000 | Pārvadājamie gāzes baloni. Konstruēšanas un izgatavošanas specifikācijas atkārtoti uzpildāmiem pārvadājamiem nerūsējoša tērauda gāzes baloniem ar ietilpību no 0,5 līdz 150 litriem – 3. daļa. Baloni, kas izgatavoti no nerūsējoša tērauda, kura Rm vērtība ir mazāka par 1100 Mpa. | 6.2.1.1. un 6.2.1.5. |
| EN 12862:2000 | Pārvadājamie gāzes baloni. Konstruēšanas un izgatavošanas specifikācijas atkārtoti pildāmiem pārvadājamiem metinātiem leģēta alumīnija sakausējumu gāzes baloniem. | 6.2.1.1. un 6.2.1.5. |
| EN 1251-2:2000 | Kriogēnie trauki. Pārvadājamie, ar vakuumizolāciju, kuru tilpums nav lielāks par 1000 litriem – 2. daļa. Konstruēšana, izgatavošana, inspicēšana un pārbaude. | 6.2.1.1. un 6.2.1.5. |
| EN 12257:2002 | Pārvadājamie gāzes baloni. Ar stīpu armēti bezšuvju baloni no kompozītmateriāla. | 6.2.1.1. un 6.2.1.5. |
| EN 12807:2001 (izņemot C pielikumu) | Pārvadājamie atkārtoti pildāmie lodētie tērauda baloni sašķidrinātai naftas gāzei (SNG). Konstruēšana un izgatavošana. | 6.2.1.1. un 6.2.1.5. |
| EN 1964-2:2001 | Pārvadājamie gāzes baloni. Konstruēšanas un izgatavošanas specifikācija atkārtoti pildāmiem pārvadājamiem bezšuvju tērauda gāzes baloniem ar ietilpību no 0,5 līdz 150 litriem – 2. daļa. Baloni, kas izgatavoti no bezšuvju tērauda ar Rm = 1100 MPa. | 6.2.1.1. un 6.2.1.5. |
| EN 13293:2002 | Pārvadājamie gāzes baloni. Konstruēšanas un izgatavošanas specifikācija atkārtoti pildāmiem pārvadājamiem bezšuvju normalizēta oglekļmangāna tērauda gāzes baloniem ar ūdens ietilpību līdz 0,5 litriem saspiestām, sašķidrinātām un izšķīdinātām gāzēm un līdz 1 litram oglekļa dioksīda. | 6.2.1.1. un 6.2.1.5. |
| EN 13322-1:2003 | Pārvadājamie gāzes baloni. Atkārtoti uzpildāmi metināta tērauda gāzes baloni. Konstruēšana un izgatavošana – 1. daļa. Metināts tērauds. | 6.2.1.1. un 6.2.1.5. |
| EN 13322-2:2003 | Pārvadājamie gāzes baloni. Atkārtoti pildāmi metināta nerūsējošā tērauda gāzes baloni. Konstruēšana un izgatavošana – 2. daļa. Metināts nerūsējošs tērauds. | 6.2.1.1. un 6.2.1.5. |
| EN 12245:2002 | Pārvadājamie gāzes baloni. Pilnībā armēti baloni no kompozītmateriāla. | 6.2.1.1. un 6.2.1.5. |
| EN 12205:2001 | Pārvadājamie gāzes baloni. Atkārtoti neuzpildāmi metāla gāzes baloni. | 6.2.1.1., 6.2.1.5. un 6.2.1.7. |
| EN 13110:2002 | Pārvadājamie atkārtoti pildāmie metināta alumīnija baloni sašķidrinātai naftas gāzei (SNG). Konstruēšana un izgatavošana. | 6.2.1.1., 6.2.1.5. un 6.2.1.7. |
| EN 14427:2004 | Atkārtoti uzpildāmi pārvadājamie pilnībā armētie kompozītmateriāla baloni sašķidrinātai naftas gāzei. Konstruēšana un izgatavošana. PIEZĪME. Šis standarts attiecas tikai uz baloniem, kas aprīkoti ar spiediena samazināšanas vārstiem. | 6.2.1.1., 6.2.1.5. un 2.1.7. |
| EN 14208:2004 | Pārvadājamie gāzes baloni. Specifikācija metinātām spiediena mucām ar ietilpību līdz 1000 litriem gāzu pārvadāšanai. Konstruēšana un izgatavošana. | 6.2.1.1., 6.2.1.5. un 6.2.1.7. |
| EN 14140:2003 | Atkārtoti pildāmi pārvadājamie metināta tērauda baloni sašķidrinātai naftas gāzei (SNG) – Alternatīva konstruēšana un izgatavošana. | 6.2.1.1., 6.2.1.5. un 6.2.1.7. |
| EN 13769:2003 | Pārvadājamie gāzes baloni. Balonu montāžas agregāti. Konstruēšana, ražošana, marķēšana un pārbaude. | 6.2.1.1., 6.2.1.5. un 6.2.1.7. |
| slēgelementiem |  |  |
| EN 849:1996/A2:2001 | Pārvadājamie gāzes baloni. Balonu vārsti – specifikācija un tipa pārbaude. | 6.2.1.1. |
| EN 13152:2001 | SNG balonu vārstu specifikācijas un pārbaude. Pašslēdzes vārsti. | 6.2.1.1. |
| EN 13153:2001 | SNG balonu vārstu specifikācija un pārbaude. Manuāli slēdzamie vārsti. | 6.2.1.1. |
| periodiskai inspicēšanai un pārbaudei |  |  |
| EN 1251-3:2000 | Kriogēnie trauki. Pārvadājamie, ar vakuumizolāciju, kuru tilpums nav lielāks par 1000 litriem – 3. daļa: Ekspluatācijas prasības. | 6.2.1.6. |
| EN 1968:2002 (izņemot B pielikumu) | Pārvadājamie gāzes baloni. Bezšuvju tērauda gāzes balonu periodiskā inspicēšana un pārbaude. | 6.2.1.6. |
| EN 1802:2002 (izņemot B pielikumu) | Pārvadājamie gāzes baloni. Leģēta bezšuvju alumīnija gāzes balonu periodiskā inspicēšana un pārbaude. | 6.2.1.6. |
| EN 12863:2002 | Pārvadājamie gāzes baloni. Izšķīdināta acetilēna balonu periodiskā inspicēšana un apkope. PIEZĪME. Šajā standartā “sākotnējā inspicēšana” ir “pirmā periodiskā inspicēšana” pēc jauna acetilēna balona galīgās apstiprināšanas. | 6.2.1.6. |
| EN 1803:2002 (izņemot B pielikumu) | Pārvadājamie gāzes baloni. Metināta tērauda gāzes balonu periodiskā inspicēšana un pārbaude. | 6.2.1.6. |
| EN ISO 11623:2002 (izņemot 4. iedaļu) | Pārvadājamie gāzes baloni. Kompozītmateriāla gāzes balonu periodiskā inspicēšana un pārbaude. | 6.2.1.6. |
| EN 14189:2003 | Pārvadājamie gāzes baloni. Balonu vārstu inspicēšana un apkope gāzes balonu periodiskā inspicēšanā. | 6.2.1.6. |

6.2.3.		Prasības spiedientvertnēm, kas nav konstruētas, izgatavotas un pārbaudītas atbilstoši standartiem

Spiedientvertnes, kas nav konstruētas, izgatavotas un pārbaudītas saskaņā ar standartiem, kuri minēti 6.2.2. iedaļā iekļautajā tabulā, konstruē, izgatavo un pārbauda saskaņā ar tehnisko normatīvu noteikumiem, kas garantē tādu pašu drošības līmeni un ko atzinusi kompetentā iestāde. Tomēr katrā ziņā jāievēro 6.2.1. iedaļas prasības un šeit minētās prasības.

6.2.3.1.		Metāla baloni, caurules, spiediena mucas un balonu montāžas agregāti

Pārbaudes spiediena radītais metāla mehāniskais spriegums spiedientvertnes punktā, kas pakļauts vislielākajam spriegumam, nedrīkst pārsniegt 77 % no minimālā garantētā stiepes sprieguma (Re).

“Stiepes spriegums” ir spriegums, kas pārbaudāmajā paraugā rada paliekošu stiepes deformāciju, kura ir vienāda ar divām tūkstošdaļām (t.i., 0,2 %) bāzes garuma vai 1 %, ja tas ir austenīttērauds.

PIEZĪME.	Pārbaudot lokšņu metāla stiepi, parauga asij jābūt taisnā leņķī attiecībā pret velmēšanas virzienu. Paliekošo stiepes deformāciju lūzuma vietā nosaka paraugam ar apļveida šķērsgriezumu, kura bāzes garums “l” ir piecas reizes lielāks par diametru “d” (l = 5d); ja pārbaudē izmanto paraugu ar taisnstūra šķērsgriezumu, bāzes garumu aprēķina ar formulu:

l = 5,65 F0,

kur F0 ir pārbaudāmā parauga sākotnējais šķērsgriezuma laukums.

Spiedientvertnes un to slēgelementus izgatavo no piemērota materiāla, kas ir izturīgs pret trauslu sabrukšanu un korozijas radīto plaisāšanu – 20 oC līdz + 50 oC temperatūrā.

Šuves jāsametina prasmīgi un, nodrošinot konstrukcijas pilnīgu drošību.

6.2.3.2.		Papildu noteikumi, kas attiecas uz leģēta alumīnija spiedientvertnēm saspiestām gāzēm, sašķidrinātām gāzēm, izšķīdinātām gāzēm un nesaspiestām gāzēm, kurām noteiktas īpašas prasības (gāzes paraugi), kā arī uz izstrādājumiem, kas satur gāzi, uz kuru iedarbojas paaugstināts spiediens, un kas nav aerosola izsmidzinātāji un mazas, gāzi saturošas tvertnes (gāzes patronas)

6.2.3.2.1.	Uz materiāliem, no kuriem izgatavotas leģēta alumīnija spiedientvertnes, kam vajadzīgs apstiprinājums, attiecas turpmāk norādītās prasības.

|  | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stiepes izturība (Rm), MPa (= N/mm2) Stiepes mehāniskais spriegums Re, Mpa (= N/mm²) (konstants  = 0,2 %) Paliekošā stiepes deformācija pārrāvumā (1 = 5d)... procentos Lieces pārbaude (agrākais diametrs d = n  e, kur e ir pārbaudāmā parauga biezums) Alumīnija asociācijas sērijas numurs a | 49 – 186 10 – 167 12 – 40 n = 5 (Rm 98) n = 6 (Rm > 98) 1000 | 196 – 372 59 – 314 12 – 30 n = 6 (Rm 325) n = 7 (Rm > 325) 5000 | 196 – 372 137 – 334 12 – 30 n = 6 (Rm 325) n = 7 (Rm > 325) 6000 | 343 – 490 206 – 412 11 – 16 n = 7 (Rm 392) n = 8 (Rm > 392) 2000 |

a Sk. “Aluminium Standards and Data”, 5.izdevumu, 1976. gada janvāris. Izdevējs –  by the Aluminium Association, 750 Third Avenue, New York.

Faktiskās īpašības ir atkarīgas no katra sakausējuma sastāva un no spiedientvertnes galīgās apstrādes, bet spiedientvertnes biezumu neatkarīgi no izmantotā sakausējuma aprēķina ar vienu no šeit norādītajām formulām.

e = 	vai	e = Pbar x D20 x Re1.30+Pbar,

kur	e	=	minimālais spiedientvertnes sienas biezums, mm;

PMPa	=	pārbaudes spiediens, MPa;

Pbar	=	pārbaudes spiediens, bar;

D	=	spiedientvertnes nominālais ārējais diametrs, mm un

Re	=	minimālais garantētais pagarinājuma spriegums, kad pagarinājuma spriegums = 0,2 %, MPa (=  N/mm2).

Turklāt, neatkarīgi no izmantotā sakausējuma, minimālā garantētā pagarinājuma sprieguma vērtībai, ko ievada formulā, nekādā gadījumā nevajadzētu būt lielākai par 85 % no minimālās garantētās stiepes izturības (Rm).

1. PIEZĪME. 	Iepriekš minētie rādītāji ir noteikti, apkopojot agrāko pieredzi, kas gūta ar spiedientvertnēm, kuras izgatavotas no šādiem materiāliem:

A sleja – neleģētais alumīnijs, tīrības pakāpe 99,5 g;

B sleja – alumīnija un magnija sakausējumi;

C sleja – alumīnija, silīcija un magnija sakausējumi, piemēram, ISO/R209-Al-Si-Mg (Alumīnija apvienība 6351);

D sleja – alumīnija, vara un magnija sakausējumi.

2.	PIEZĪME. 	Paliekošo stiepes deformāciju lūzuma vietā nosaka paraugam ar apļveida šķērsgriezumu, kura bāzes garums “l” ir piecas reizes lielāks par diametru “d” (l = 5d), ja pārbaudē izmanto paraugu ar taisnstūra šķērsgriezumu, bāzes garumu aprēķina pēc formulas:

l = 5,65 ,

kur F0 ir pārbaudāmā parauga sākotnējais šķērsgriezuma laukums.

3.	PIEZĪME. 	a) lieces pārbaudei (sk. shēmu) izmanto paraugus, kas iegūti, sagriežot cilindrisku balona fragmentu divās vienādās daļās ar platumu 3e, bet nekādā gadījumā šaurāku par 25 mm. Mehāniska apstrāde ir pieļaujama tikai paraugu galos;

b) lieces pārbaudi izdara starp diametra serdeni (d) un diviem apaļiem balststatņiem, kuri viens no otra atrodas attālumā (d + 3e). Pārbaudes laikā atstatums starp iekšējām plaknēm nedrīkst būt lielāks par serdeņa diametru;

c) paraugam nerodas plaisas, kad to ieliec uz iekšu ap serdeni, līdz iekšējās virsmas viena no otras ir attālumā, kas nav lielāks par serdeņa diametru;

d) koeficients (n) starp serdeņa diametru un parauga biezumu atbilst tabulā norādītajām vērtībām.

Lieces pārbaudes shēma.

6.2.3.2.2.	Mazāka minimālā pagarinājuma vērtība ir pieņemama, ja papildu pārbaudē, ko apstiprinājusi kompetentā iestāde valstī, kurā izgatavo spiedientvertnes, ir noskaidrots, ka pārvadāšanas drošums ir nodrošināts tādā pašā mērā kā spiedientvertnēm, kuru konstrukcija atbilst parametriem, kas norādīti 6.2.3.2.1. punktā ievietotajā tabulā (sk. arī EN 1975:1999 + A1:2003).

6.2.3.2.3.	Spiedientvertņu visplānākajā vietā sienu biezumam jābūt šādam:

–	ja spiedientvertnes diametrs ir mazāks par 50 mm – vismaz 1,5 mm;

–	ja spiedientvertnes diametrs ir 50 – 150 mm – vismaz 2 mm; un

–	ja spiedientvertnes diametrs ir lielāks par 150 mm – vismaz 3 mm.

6.2.3.2.4.	Spiedientvertņu augšdaļā un apakšdaļā jābūt pusloka, elipsveida vai groza rokturim līdzīgam posmam; tam jābūt ne mazāk drošam kā spiedientvertnes korpusam.

6.2.3.3.		Kompozītmateriāla spiedientvertnes

Saliktos balonus, caurules, spiediena mucas un balonu montāžas agregātus, kas izgatavoti no kompozītmateriāliem, proti, kam ir iekšēja stīpa, ko aptver vai pilnībā aptver stiegrojums, konstruē tā, lai to plīšanas koeficients (plīšanas spiediens, kas dalīts ar pārbaudes spiedienu) būtu:

–	vienāds ar 1,67, ja spiedientvertnēm ir stiegrota stīpa;

–	vienāds ar 2,00, ja spiedientvertnēm ir pilnībā stiegrota stīpa.

6.2.3.4.		Slēgtās kriogēnās tvertnes

Turpmāk izklāstītās prasības attiecas uz tādu slēgto kriogēno tvertņu konstrukciju, kuras paredzētas atdzesētām sašķidrinātām gāzēm.

6.2.3.4.1.	Ja izmanto nemetālus, šiem materiāliem jābūt izturīgiem pret trausluma radītiem plīsumiem spiedientvertnes un tās savienotājelementu viszemākajā darba temperatūrā.

6.2.3.4.2.	Spiedientvertnes jāaprīko ar drošības vārstu, kas atveras darba spiedienā, kurš norādīts uz spiedientvertnes. Vārstu konstrukcijai jānodrošina vārstu nevainojama darbība pat viszemākajā darba temperatūrā. Par bezatteices darbību šajā temperatūrā pārliecinās, pārbaudot katru vārstu vai vienādas konstrukcijas vārstu izlasi.

6.2.3.4.3.	Spiedientvertņu vārstu un drošības vārstu konstrukcijai jānovērš eventuāla šķidruma izšļakstīšanās.

6.2.4.		Vispārīgās prasības, kas attiecas uz aerosola izsmidzinātājiem un mazām, gāzi saturošām tvertnēm (gāzes patronām)

6.2.4.1.		Konstruēšana un izgatavošana

6.2.4.1.1.	Aerosola izsmidzinātājiem (ANO nr. 1950 aerosoliem), kas satur gāzi vai gāzu maisījumu, un mazām, gāzi saturošām tvertnēm (gāzes patronām) (ANO nr. 2037) jābūt izgatavotiem no metāla. Šī prasība neattiecas uz aerosoliem un mazām, gāzi saturošām tvertnēm (gāzes patronām) butānam (ANO nr. 1011) ar maksimālo ietilpību 100 ml. Pārējos aerosola izsmidzinātājus (ANO nr. 1950 aerosoli) izgatavo no metāla, sintētiska materiāla vai stikla. Metāla rezervuāriem, kuru ārējais diametrs ir vismaz 40 mm, jābūt ar ieliektu galu.

6.2.4.1.2.	Metāla tverņu ietilpība nedrīkst būt lielāka par 1000 ml, bet sintētiska materiāla rezervuāru ietilpība nedrīkst būt lielāka par 500 ml.

6.2.4.1.3.	Katras tvertnes (aerosola izsmidzinātāja vai patronas) modeli, pirms nodošanas ekspluatācijā, pakļauj hidrauliskā spiediena pārbaudei saskaņā ar 6.2.4.2. punktu.

6.2.4.1.4.	Aerosola izsmidzinātāju (ANO nr. 1950 aerosoli) izpūšanas vārstam un izkliedēšanas ierīcei, kā arī mazu, gāzi saturošu tvertņu (gāzes patronu) (ANO nr. 2037) vārstam jānodrošina tvertņu hermētiska noslēgšana un jāpasargā no neparedzētas atvēršanās. Šim nolūkam neder vārsti un izsmidzināšanas ierīces, kas aizveras tikai iekšējā spiediena ietekmē.

6.2.4.1.5.	Iekšējais spiediens 50 oC temperatūrā nedrīkst pārsniegt divas trešdaļas no pārbaudes spiediena vērtības un būt lielāks par 1,32 MPa (13,2 bar). Aerosola izsmidzinātājus un mazas, gāzi saturošas tvertnes (gāzes patronas) piepilda tā, lai šķidrā fāze 50 oC temperatūrā nepārsniegtu 95 % no tilpuma.

6.2.4.2.		Hidrauliskā spiediena pārbaude

6.2.4.2.1.	Iekšējam spiedienam (pārbaudes spiedienam) jābūt 1,5 reizes lielākam par iekšējo spiedienu 50 oC temperatūrā, minimālajam spiedienam esot 1 MPa (10 bar).

6.2.4.2.2.	Hidrauliskā spiediena pārbaudei pakļauj vismaz piecus tukšus katra modeļa rezervuārus:

a) līdz paredzētais pārbaudes spiediens ir sasniegts, nenotiekot noplūdei vai redzamai deformācijai un

b) līdz notiek noplūde vai plīsums; deformācija pirmām kārtām skar izliekto galu, ja tāds ir, pati tvertne nedrīkst zaudēt hermētiskumu vai pārplīst, kamēr nav sasniegts spiediens, kas 1,2 reizes pārsniedz pārbaudes spiedienu vai ir vēl lielāks par to.

6.2.4.3.		Hermētiskuma (necaurlaidības) pārbaude

6.2.4.3.1.	Katram aerosola izsmidzinātājam un mazajai, gāzi saturošajai tvertnei (gāzes patronai) izdara hermētiskuma (necaurlaidības) pārbaudi karsta ūdens vannā.

6.2.4.3.2.	Ūdens vannas temperatūrai un pārbaudes ilgumam jābūt tādam, lai katras tvertnes iekšējais spiediens sasniedz vismaz ar 90 % no iekšējā spiediena, ko parasti novēro 55 oC temperatūrā. Tomēr, ja tvertnes saturs ir jutīgs pret siltumu vai ja tvertnes ir izgatavotas no plastmasas, kas kļūst mīkstāka šajā temperatūrā, izmanto 20 oC līdz 30 oC temperatūras ūdens vannu. Turklāt vienu no katrām 2000 tvertnēm pārbauda 55 oC temperatūrā.

6.2.4.3.3.	Tvertne nedrīkst zaudēt hermētiskumu, un tajā nedrīkst rasties paliekoša deformācija, izņemot gadījumus, kad plastmasas tvertne deformējas, kļūstot mīkstākam, bet nezaudē hermētiskumu.

6.2.4.4.		Norāde uz standartiem

Uzskata, ka šā punkta prasības ir izpildītas, ja ir nodrošināta atbilstība šeit minētajiem standartiem:

–	aerosola baloniem (aerosoliem ar ANO nr. 1950) – pielikumam Padomes Direktīvai 75/324/EEK , kas grozīta ar Komisijas Direktīvu 94/1/EK ;

–	attiecībā uz ANO nr. 2037, mazas, gāzi saturošas tvertnes (gāzes patronas) ar ANO nr. 1965, ogļūdeņražu gāzu maisījums, c.n.p., sašķidrināts – EN 417:2003 “Atkārtoti neuzpildāmās metāla gāzes patronas sašķidrinātām naftas gāzēm, ar vārstu vai bez vārsta, kas izmantojamas pārnēsājamās ierīcēs. Izgatavošana, inspicēšana, pārbaude un marķēšana.”

6.2.5.		Prasības, kas attiecas uz ANO spiedientvertnēm

Papildus vispārīgajām prasībām, kas minētas 6.2.1.1., 6.2.1.2., 6.2.1.3., 6.2.1.5. un 6.2.1.6. punktā, ANO spiedientvertnēm jāatbilst šajā punkta minētajām prasībām un attiecīgajiem standartiem.

PIEZĪME.	Vienojoties ar kompetento iestādi, var izmantot standartu jaunāko redakciju, ja tāda ir pieejama.

6.2.5.1.		Vispārīgas prasības

6.2.5.1.1.	Apkalpošanas iekārta

Izņemot spiediena samazināšanas ierīces, vārstus, cauruļvadu sistēmu, savienotājelementus un citu spiedienam pakļautu aprīkojumu konstruē un izgatavo tā, lai tie varētu izturēt spiedienu, kas vismaz 1,5 reizes pārsniedz spiedientvertnes pārbaudes spiedienu.

Apkalpošanas iekārtas veido vai konstruē tā, lai novērstu bojājumus, kas varētu izraisīt spiedientvertnes satura noplūdi parastos pārkraušanas un pārvadāšanas apstākļos.

Kolektora caurulēm, kas savienotas ar slēgvārstu, jābūt pietiekami elastīgām, lai pasargātu vārstus no cauruļu nomaukšanās un spiedientvertnes satura izplūšanas. Iepildīšanas un iztukšošanas vārstiem un aizsarguzbāžņiem jābūt aizsargātiem pret neparedzētu atvēršanos. Vārstiem jābūt aizsargātiem, kā norādīts 4.1.6.8. punkta a) līdz d) apakšpunktā, vai spiedientvertnes jāpārvadā kopā ar ārējo iepakojumu, kas pēc sagatavošanas pārvadājumam atbilst 6.1.5.3. punktā noteiktajiem kritiena pārbaudes I iepakošanas grupas rādītājiem.

6.2.5.1.2.	Spiediena samazināšanas ierīces

Katru spiedientvertni, ko izmanto oglekļa dioksīda (ANO nr. 1013) un slāpekļa (I) oksīda (ANO nr. 1070) pārvadāšanai, aprīko ar spiediena samazināšanas ierīcēm vai, ja pārvadā citas gāzes, to nosaka kompetentā iestāde izmantošanas valstī, ja tas nav aizliegts saskaņā ar iepakošanas instrukciju P200 4.1.4.1. punktā. Spiediena samazināšanas ierīces tipu, dehermetizācijas spiedienu un ierīču spiediena samazināšanas spēju vajadzības gadījumā nosaka kompetentā iestāde izmantošanas valstī. Slēgtās kriogēnās tvertnes aprīko ar spiediena samazināšanas ierīcēm saskaņā ar 6.2.1.3.3.4. un 6.2.1.3.3.5. punktu. Spiediena samazināšanas ierīces konstruē tā, lai tās novērstu svešķermeņu iekļūšanu korpusā, gāzes noplūdi un bīstama pārspiediena veidošanos.

Ja horizontāli novietotas spiedientvertnes ar kolektoru, kas aprīkotas ar spiediena samazināšanas ierīcēm, ir piepildītas ar uzliesmojošu gāzi, tai brīvi jāizplūst apkārtējā gaisā tā, lai izplūstošā gāze parastos pārvadāšanas apstākļos neradītu apdraudējumu pašām spiedientvertnēm.

6.2.5.2.		Konstruēšana, izgatavošana, sākotnējā inspicēšana un pārbaude

6.2.5.2.1.	Uz ANO balonu konstruēšanu, izgatavošanu, sākotnējo inspicēšanu un pārbaudi attiecas turpmāk norādītie standarti, tomēr pārbaužu prasībām saistībā ar atbilstības novērtēšanas shēmu un apstiprināšanu jābūt saskaņā ar 6.2.5.6. punktu.

| ISO 9809-1:1999 | Gāzes baloni. Atkārtoti uzpildāmi bezšuvju tērauda gāzes baloni. Konstruēšana, izgatavošana un pārbaude – 1. daļa. Rūdītā un atlaidinātā tērauda baloni, kam stiepes izturība ir mazāka par 1100 MPa. PIEZĪME. Piezīme par F koeficientu minētā standarta 7.3. iedaļā neattiecas uz ANO baloniem. |
| --- | --- |
| ISO 9809-2:2000 | Gāzes baloni. Atkārtoti uzpildāmie bezšuvju tērauda gāzes baloni. Konstruēšana, izgatavošana un pārbaude – 2. daļa. Rūdītā un atlaidinātā tērauda baloni, kam stiepes izturība ir 1100 MPa vai lielāka. |
| ISO 9809-3:2000 | Gāzes baloni. Atkārtoti uzpildāmie bezšuvju tērauda gāzes baloni. Konstruēšana, izgatavošana un pārbaude – 3. daļa. Normalizēta tērauda baloni. |
| ISO 7866:1999 | Gāzes baloni. Atkārtoti uzpildāmie leģēta alumīnija bezšuvju gāzes baloni. Konstruēšana, izgatavošana un pārbaude. PIEZĪME. Piezīme par F koeficientu minētā standarta 7.2. iedaļā neattiecas uz ANO baloniem. Nav atļauts izmantot alumīnija sakausējumu 6351A-T6 vai līdzvērtīgus sakausējumus. |
| ISO 111118:1999 | Gāzes baloni. Atkārtoti neuzpildāmi metāla gāzes baloni. Specifikācija un pārbaudes metodes. |
| ISO 11119-1:2002 | Salikti gāzes baloni. Specifikācija un pārbaudes metodes – 1. daļa. Stīpoti saliktie gāzes baloni. |
| ISO 11119-2:2002 | Salikti gāzes baloni. Specifikācija un pārbaudes metodes – 2. daļa: Pilnībā ietīti saliktie gāzes baloni ar šķiedru stiegrojumu un slodzes izlīdzināšanas ieliktņiem. |

1. PIEZĪME. 	Iepriekš minētajos standartos saliktajiem baloniem paredzēts neierobežots lietošanas laiks.

2.	PIEZĪME. 	Kompetentā iestāde, kas ir atbildīga par balonu sākotnējo apstiprināšanu, pēc 15 gadu lietošanas var pagarināt lietošanas laiku baloniem no kompozītmateriāla, kuri izgatavoti saskaņā ar šiem standartiem, pamatojot savu lēmumu ar pārbaudes rezultātiem, ko tai sniedzis ražotājs, īpašnieks vai lietotājs.

6.2.5.2.2.	Uz ANO cauruļveida tvertņu konstruēšanu, izgatavošanu, sākotnējo inspicēšanu un pārbaudi attiecas turpmāk norādītie standarti, lai gan pārbaužu prasībām saistībā ar inspicēšanu, atbilstības novērtēšanas shēmu un apstiprināšanu jābūt saskaņā ar 6.2.5.6. punktu.

| ISO 11120:1999 | Gāzes baloni. Atkārtoti uzpildāmās bezšuvju tērauda cauruļveida tvertnes, kas paredzētas saspiestas gāzes pārvadāšanai un kuru ūdens ietilpība ir 150 l – 3000 l. Konstruēšana, izgatavošana un pārbaude. PIEZĪME. Piezīme par F koeficientu minētā standarta 7.1. iedaļā neattiecas uz ANO cauruļveida tvertnēm. |
| --- | --- |

6.2.5.2.3.	Uz ANO acetilēna balonu konstruēšanu, izgatavošanu, sākotnējo inspicēšanu un pārbaudi attiecas turpmāk norādītie standarti, tomēr pārbaužu prasībām, kas saistītas ar atbilstības novērtēšanas shēmu un apstiprināšanu, jābūt saskaņā ar 6.2.5.6. punktu.

Balona korpuss.

| ISO 9809-1:1999 | Gāzes baloni. Atkārtoti uzpildāmi bezšuvju tērauda gāzes baloni. Konstruēšana, izgatavošana un pārbaude – 1. daļa. Rūdītā un atlaidinātā tērauda baloni, kam stiepes izturība ir mazāka par 1100 MPa. PIEZĪME. Piezīme par F koeficientu minētā standarta 7.3. iedaļā neattiecas uz ANO baloniem. |
| --- | --- |
| ISO 9809-3:2000 | Gāzes baloni. Atkārtoti uzpildāmie bezšuvju tērauda gāzes baloni. Konstruēšana, izgatavošana un pārbaude – 3. daļa. Normalizēta tērauda baloni. |
| ISO 7866:1999 | Gāzes baloni. Atkārtoti uzpildāmie leģēta alumīnija bezšuvju gāzes baloni. Konstruēšana, izgatavošana un pārbaude. PIEZĪME. Piezīme par F koeficientu minētā standarta 7.2. iedaļā neattiecas uz ANO baloniem. Nav atļauts izmantot alumīnija sakausējumu 6351A-T6 vai tamlīdzīgus sakausējumus. |
| ISO 111118:1999 | Gāzes baloni. Atkārtoti neuzpildāmi metāla gāzes baloni. Specifikācija un pārbaudes metodes. |

Porainā masa balonā.

| ISO 3807-1:2000 | Acetilēna baloni. Pamatprasības – 1. daļa. Baloni bez kūstošām tapām. |
| --- | --- |
| ISO 3807-2:2000 | Acetilēna baloni. Pamatprasības – 2. daļa. Baloni ar kūstošām tapām. |

6.2.5.3.		Materiāli

Bez standartos noteiktajām prasībām spiedientvertņu konstruēšanas un konstrukcijas materiāliem, kā arī attiecīgajā iepakošanas instrukcijā norādītajiem ierobežojumiem pārvadājamai gāzei (gāzēm) (piemēram, iepakošanas instrukcija P200) uz materiālu savietojamību attiecas turpmāk minētie standarti.

| ISO 11114-1:1997 | Pārvadājamie gāzes baloni. Balonu un vārstu materiāla savietojamība ar iepildāmo gāzi – 1. daļa. Metāla materiāli. |
| --- | --- |
| ISO 11114-2:2000 | Pārvadājamie gāzes baloni. Balonu un vārstu materiāla savietojamība ar iepildāmo gāzi – 2. daļa. Nemetāla materiāli. |

6.2.5.4.		Apkalpošanas iekārta

Turpmāk minētie standarti attiecas uz slēgelementiem un to aizsardzību:

| ISO 11117:1998 | Gāzes baloni. Vārstu aizsarguzbāžņi un vārstu drošības ierīces rūpniecībā un medicīnā izmantojamiem gāzes baloniem. Konstruēšana, izgatavošana un pārbaude. |
| --- | --- |
| ISO 10297:1999 | Gāzes baloni. Atkārtoti uzpildāmu gāzes balonu vārsti. Specifikācija un tipa pārbaude. |

6.2.5.5.		Periodiskās inspicēšanas un pārbaudes

Turpmāk minētie standarti attiecas uz kārtējām ANO balonu inspicēšanām un pārbaudēm.

| ISO 6406:1992 | Bezšuvju tērauda gāzes balonu periodiskās inspicēšanas un pārbaudes. |
| --- | --- |
| ISO 10461:1993 | Bezšuvju gāzes baloni no alumīnija sakausējuma. Periodiskās inspicēšanas un pārbaudes. |
| ISO 10462:1994 | Izšķīdināta acetilēna baloni. Periodiskā inspicēšana un apkope. |
| ISO 11623:2002 | Pārvadājamie gāzes baloni. Kompozītmateriāla gāzes balonu periodiskās inspicēšanas un pārbaudes. |

6.2.5.6.		Spiedientvertņu ražošanas atbilstības novērtēšanas un atzīšanas procedūra

6.2.5.6.1.	Definīcijas

Šajā punktā lieto šādas definīcijas.

Atbilstības novērtēšanas sistēma ir ražotāja atzīšanas sistēma, saskaņā ar kuru kompetentā iestāde apstiprina spiedientvertņu konstrukcijas tipu, ražotāja kvalitātes nodrošināšanas sistēmu un kontroles iestādes.

Konstrukcijas tips ir spiedientvertnes konstrukcija, kas atbilst noteiktam spiedientvertņu standartam.

Apliecināt nozīmē apstiprināt atbilstību konkrētām prasībām, veicot pārbaudi vai sniedzot objektīvus pierādījumus.

6.2.5.6.2.	Vispārīgas prasības

Kompetentā iestāde

6.2.5.6.2.1.	Kompetentā iestāde, kas apstiprina spiedientvertni, apstiprina atbilstības novērtēšanas sistēmu, lai nodrošinātu spiedientvertņu atbilstību RID prasībām. Ja kompetentā iestāde, kas apstiprina spiedientvertni, nav ražotājvalsts kompetentā iestāde, spiedientvertnes marķējumā jānorāda apstiprināšanas valsts un ražotāja valsts (sk. 6.2.5.8. un 6.2.5.9. punktu).

Kompetentā iestāde apstiprināšanas valstī pēc pieprasījuma nodrošina kompetento iestādi lietošanas valstī ar pierādījumiem, kas apliecina atbilstību šādai atbilstības novērtēšanas sistēmai.

6.2.5.6.2.2.	Kompetentā iestāde drīkst pilnībā vai daļēji deleģēt savas funkcijas šajā atbilstības novērtēšanas sistēmā.

6.2.5.6.2.3.	Kompetentā iestāde gādā par to, lai būtu pieejams jaunākais saraksts, kurā iekļautas apstiprinātās kontroles iestādes un to atšķirības zīmes, kā arī apstiprinātie ražotāji un to atšķirības zīmes.

Kontroles iestāde

6.2.5.6.2.4.	Kontroles iestādi, kas pārbauda spiedientvertnes, apstiprina kompetentā iestāde, un:

a) tās personālam jābūt organizatoriski strukturētam, darboties spējīgam, labi sagatavotam, zinošam un kvalificētam savu tehnisko funkciju veikšanai;

b) tās rīcībā jābūt piemērotām un atbilstošām iekārtām un aprīkojumam;

c) tai savā darbā jāievēro objektivitāte un jābūt brīvai no ietekmes, kas liek rīkoties pretēji tam;

d) tai jāglabā ražotāja un citu organizāciju komercdarījumu un īpašumdarījumu komercnoslēpumi;

e) tai stingri jānošķir kontroles iestādes faktiskie dienesta pienākumi no citām ar tiem nesaistītajām funkcijām;

f) tai jāpārvalda dokumentāri apliecināta kvalitātes nodrošināšanas sistēma;

g) tai jāgādā par to, lai būtu veiktas attiecīgajā spiedientvertņu standartā un RID noteiktās pārbaudes un inspicēšanas, un

h) jānodrošina efektīva un atbilstoša atskaites un dokumentācijas sistēma saskaņā ar 6.2.5.6.6. punktu.

6.2.5.6.2.5.	Kontroles iestāde apstiprina konstrukcijas tipu, pārbauda, inspicē un sertificē spiedientvertņu ražošanu, apliecinot atbilstību attiecīgajam spiedientvertņu standartam (sk. 6.2.5.6.4. un 6.2.5.6.5. punktu).

Ražotājs

6.2.5.6.2.6.	Ražotājs

a) pārvalda dokumentāri apliecinātu kvalitātes nodrošināšanas sistēmu saskaņā ar 6.2.5.6.3. punktu;

b) iesniedz pieteikumu konstrukcijas tipa apstiprināšanai saskaņā ar 6.2.5.6.4. punktu;

c) izraugās kontroles iestādi no apstiprināto kontroles iestāžu saraksta, ko sagatavojusi kompetentā iestāde apstiprināšanas valstī, un

d) veic uzskaiti saskaņā ar 6.2.5.6.6. punktu.

Laboratorija pārbaužu veikšanai

6.2.5.6.2.7.	Pārbaudes laboratorijas rīcībā jābūt:

a) organizatoriski strukturētam personālam vajadzīgā skaitā, kam ir pietiekama pieredze un kvalifikācija, un

b) piemērotām un atbilstošām iekārtām un aprīkojumam, lai veiktu ražošanas standartā paredzētās pārbaudes saskaņā ar kontroles iestādes prasībām.

6.2.5.6.3.	Ražotāja kvalitātes nodrošināšanas sistēma

6.2.5.6.3.1.	Kvalitātes nodrošināšanas sistēmā ņem vērā visus ražotāja noteiktos faktorus, prasības un noteikumus. Tai jābūt dokumentāri sakārtotai un jābalstās uz rakstveida darba plāniem, procedūrām un norādījumiem.

Cita starpā pienācīgi jāapraksta:

a) vadības organizatoriskā struktūra, pienākumi un pilnvaras, nodrošinot konstrukcijas un izstrādājumu kvalitāti;

b) konstruēšanas uzraudzības un konstrukcijas pārbaudes metodes, procedūras un plānveida pasākumi, kurus izmantos spiedientvertņu konstruēšanas laikā;

c) izmantojamās spiedientvertņu ražošanas, kvalitātes kontroles, kvalitātes nodrošināšanas un tehnoloģisko operāciju instrukcijas;

d) kvalitātes kontroles dokumentācija, piemēram, inspicēšanas protokoli, pārbaužu un kalibrēšanas dati;

e) vadības pārskati, lai panāktu efektīvu kvalitātes nodrošināšanas sistēmas darbību, pamatojoties uz revīzijas rezultātiem, kas gūti saskaņā ar 6.2.5.6.3.2. punktu;

f) klientu prasību izpildes procedūra;

g) dokumentu kontroles un pārskatīšanas procedūra;

h) veids, kā tiks kontrolēta prasībām neatbilstošu spiedientvertņu aprite, iepirktās detaļas, materiāli ražošanas gaitā un pēc ražošanas, un

i) attiecīgo darbinieku mācību programmas un kvalifikācijas noteikšanas procedūras.

6.2.5.6.3.2.	Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas revīzija

Ieviešot kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, ir jāpārliecinās, ka tā atbilst 6.2.5.6.3.1. punkta prasībām un kompetentās iestādes norādījumiem.

Par revīzijas rezultātiem paziņo ražotājam. Šajā paziņojumā iekļauj revīzijas secinājumus un uzskaita veicamos uzlabojumus.

Kārtējās revīzijas veic saskaņā ar kompetentās iestādes prasībām, lai pārliecinātos, ka ražotājs pārvalda un izmanto kvalitātes nodrošināšanas sistēmu. Kārtējās revīzijas ziņojumu nosūta ražotājam.

6.2.5.6.3.3.	Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas pārvaldīšana

Ražotājs pārvalda apstiprināto kvalitātes nodrošināšanas sistēmu un rūpējas par tās piemērotību un efektivitāti.

Ražotājs brīdina kompetento iestādi, kas apstiprinājusi kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, par visām paredzētajām izmaiņām. Ierosinātās izmaiņas tiek izvērtētas, lai pārliecinātos, ka kvalitātes nodrošināšanas sistēma joprojām atbilst 6.2.5.6.3.1. punkta prasībām.

6.2.5.6.4.	Apstiprināšanas procedūra

Konstrukcijas tipa sākotnējā apstiprināšana

6.2.5.6.4.1.	Konstrukcijas tipa sākotnējā apstiprināšana ietver ražotāja izstrādātās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apstiprināšanu un ražošanai paredzēto spiedientvertņu konstrukcijas apstiprināšanu. Iesniedzot pieteikumu konstrukcijas tipa sākotnējai apstiprināšanai, ir jāievēro 6.2.5.6.3., 6.2.5.6.4.2. līdz 6.2.5.6.4.6. un 6.2.5.6.4.9. punkta prasības.

6.2.5.6.4.2.	Ražotājam, kas vēlas ražot spiedientvertnes saskaņā ar spiedientvertņu standartu, un ievērojot RID prasības, jāpieprasa, jāsaņem un jāsaglabā konstrukcijas tipa apstiprinājuma sertifikāts vismaz vienam spiedientvertņu konstrukcijas tipam, ko kompetentā iestāde apstiprināšanas valstī izsniegusi saskaņā ar 6.2.5.6.4.9. punktā norādīto procedūru. Šo sertifikātu pēc pieprasījuma iesniedz kompetentajai iestādei lietošanas valstī.

6.2.5.6.4.3.	Pieteikumu iesniedz par katru ražošanas iekārtu un tajā norāda:

a) ražotāju un viņa juridisko adresi, bet ja pieteikumu iesniedz pilnvarots pārstāvis, norāda arī šo personu un tās adresi;

b) ražotnes adresi (ja tā nesakrīt ar iepriekš norādīto adresi);

c) personu(-as), kas atbild par kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, norādot amatu;

d) spiedientvertnes nosaukumu un attiecīgo spiedientvertnes standartu;

e) ziņas par jebkuru citas kompetentās iestādes atteikumu apstiprināt līdzīgu pieteikumu;

f) tās kontroles iestādes nosaukumu, kura pārbauda konstrukcijas tipa apstiprinājumu;

g) dokumentus par ražotni, kas norādīti 6.2.5.6.3.1. punktā, un

h) tehnisko dokumentāciju, kas vajadzīga konstrukcijas tipa apstiprināšanai un ļauj pārliecināties par spiedientvertņu atbilstību prasībām attiecīgajā spiedientvertņu konstrukcijas standartā. Tehniskajā dokumentācijā tiek aprakstīta konstrukcija un ražošanas tehnoloģija un, ciktāl tas nepieciešams pārbaužu veikšanai, tai pievieno vismaz šādus dokumentus:

i) spiedientvertnes konstrukcijas standartu, konstruēšanas un ražošanas rasējumus, kuros attēlotas sastāvdaļas un montāžas mezgli, ja tādi ir,

ii) aprakstus un paskaidrojumus, kas palīdz saprast spiedientvertņu rasējumus un to paredzēto lietojumu,

iii) sarakstu, kurā norādīti standarti, kas vajadzīgi pilnai ražošanas procesa raksturošanai,

iv) konstruēšanas aprēķinus un materiālu specifikācijas, un

v) pārbaužu protokolus sakarā ar konstrukcijas tipa apstiprināšanu, kuros iztirzāti rezultāti, kas iegūti veicot pārbaudes saskaņā ar 6.2.5.6.4.9. punktu.

6.2.5.6.4.4.	Sākotnējo revīziju, kas paredzēta 6.2.5.6.3.2. punktā, veic saskaņā ar kompetentās iestādes norādījumiem.

6.2.5.6.4.5.	Ja ražotājam atteic apstiprinājumu, kompetentā iestāde rakstveidā sagatavo sīku atteikuma pamatojumu.

6.2.5.6.4.6.	Par izmaiņām, kas pēc apstiprinājuma saņemšanas ir izdarītas informācijā, kura iesniegta saskaņā ar 6.2.5.6.4.3. punktu, veicot sākotnējo apstiprināšanu, jāinformē kompetentā iestāde.

Konstrukcijas tipa papildu apstiprināšana

6.2.5.6.4.7.	Konstrukcijas tipa papildu apstiprināšanas pieteikumam jāatbilst 6.2.5.6.4.8. un 6.2.5.6.4.9. punkta prasībām ar nosacījumu, ka ražotājam ir sākotnējais konstrukcijas tipa apstiprinājums. Šajā gadījumā ražotāja kvalitātes nodrošināšanas sistēmai saskaņā ar 6.2.5.6.3. punktu jābūt apstiprinātai sākotnējās konstrukcijas tipa apstiprināšanas laikā, un tā der jaunajai konstrukcijai.

6.2.5.6.4.8.	Pieteikumā iekļauj:

a) ražotāja nosaukumu un juridisko adresi, bet ja pieteikumu iesniedz pilnvarots pārstāvis, norāda arī šo personu un tās adresi;

b) ziņas par jebkuru citas kompetentās iestādes atteikumu apstiprināt līdzīgu pieteikumu;

c) pierādījumu, ka saņemts sākotnējā konstrukcijas tipa apstiprinājums, un

d) tehnisko dokumentāciju saskaņā ar 6.2.5.6.4.3 punkta h) apakšpunktu.

Konstrukcijas tipa apstiprināšanas procedūra

6.2.5.6.4.9.	Kontroles iestāde:

a) izskata tehnisko dokumentāciju un apliecina, ka:

i) konstrukcija atbilst attiecīgajiem standarta noteikumiem, un

ii) šā modeļa partija ir izgatavota saskaņā ar tehnisko dokumentāciju un atbilst tā konstrukcijai;

b) pārliecinās, ka paredzētā ražošanas kontrole ir veikta saskaņā ar 6.2.5.6.5. punktu;

c) atlasa spiedientvertnes no saražotās modeļa partijas un pārrauga spiedientvertņu konstrukcijas tipa apstiprināšanai vajadzīgās pārbaudes;

d) veic vai uzdod citiem veikt spiedientvertnes standartā norādītās inspicēšanas un pārbaudes, lai pārliecinātos, ka:

i) tās atbilst izmantotajam standartam un,

ii) ka ražotāja izraudzītās procedūras ir saskaņā ar standartā noteiktajām prasībām, un

e) gādā par to, lai būtu pareizi un kvalificēti veiktas dažādās apskates un pārbaudes sakarā ar tipa apstiprināšanu.

Ja modeļa paraugu pārbaudēs ir iegūti apmierinoši rezultāti un ir izpildītas visas 6.2.5.6.4. punkta prasības, izsniedz tipa apstiprinājuma sertifikātu, kurā norāda ražotāju un tā adresi, iekļauj pārbaudes rezultātus un secinājumus, kā arī vajadzīgos datus, kas ļauj identificēt šo konstrukcijas tipu.

Ja ražotājam atteic konstrukcijas tipa apstiprinājumu, kompetentā iestāde rakstveidā sagatavo sīku atteikuma pamatojumu.

6.2.5.6.4.10.	Apstiprināto konstrukcijas tipu modifikācijas

Ražotājs informē kompetento iestādi, kas izdevusi apstiprinājuma sertifikātu, par izmaiņām apstiprinātajā konstrukcijas tipā, kurš atbilst spiedientvernes standartam. Ja pēc šīm izmaiņām tās ir pielīdzināmas jaunai konstrukcijai saskaņā ar attiecīgo spiedientvertnes standartu, pieprasa konstrukcijas tipa papildu apstiprināšanu. Šādu papildu apstiprinājumu piešķir, izdarot grozījumus tipa apstiprinājuma sākotnējā sertifikātā.

6.2.5.6.4.11.	Kompetentā iestāde pēc pieprasījuma sniedz citām kompetentajām iestādēm informāciju par konstrukcijas tipa apstiprinājumiem, apstiprinājumu grozījumiem un atsauktajiem apstiprinājumiem.

6.2.5.6.5.	Ražošanas inspicēšana un sertificēšana

Katru spiedientvertni inspicē un sertificē kontroles iestāde vai tās pilnvarots pārstāvis. Kontroles iestāde, ko ražotājs izraudzījies inspekcijai un pārbaudei ražošanas laikā, var nebūt tā kontroles iestāde, kas veic tipa apstiprināšanu.

Ja ražotājs var pierādīt kontroles iestādei, ka viņa rīcībā ir apmācīti un kvalificēti inspektori, kas nav saistīti ar ražošanu, inspicēšanu var veikt minētie inspektori. Šajā gadījumā ražotājs veic ierakstus par inspektoru apmācību.

Kontroles iestāde pārliecinās, ka ražotāja nodrošinātā inspicēšana un spiedientvertņu pārbaude pilnība atbilst standartā un RID noteiktajām prasībām. Ja inspicēšanā un pārbaudēs atklājas nepilnības, var atsaukt atļauju, saskaņā ar kuru ražotāja inspektori veic inspicēšanu.

Pēc kontroles iestādes apstiprinājuma saņemšanas ražotājs apliecina izstrādājumu atbilstību apstiprinātajam konstrukcijas tipam. Uzskata, ka spiedientvertnes sertifikācijas marķējums ir apliecinājums tam, ka tā atbilst spēkā esošajiem spiedientvertņu standartiem, atbilstības novērtēšanas sistēmai un RID prasībām. Kontroles iestāde nodrošina katru apstiprinātu spiedientvertni ar sertifikācijas marķējumu un reģistrēto kontroles iestādes marķējumu.

Pirms spiedientvertņu uzpildīšanas izsniedz atbilstības sertifikātu, ko paraksta kontroles iestāde un ražotājs.

6.2.5.6.6.	Dokumentācija

Ražotājam un kontroles iestādei vismaz 20 gadus jāglabā dokumenti saistībā ar konstrukcijas tipa apstiprinājumu un atbilstības sertifikātu.

6.2.5.7.		Spiedientvertņu periodisko inspicēšanu un pārbaužu apstiprināšanas sistēma

6.2.5.7.1.	Definīcija

Šajā iedaļā lieto šādu definīciju:

“Akreditācijas sistēma” ir veids, kādā kompetentā iestāde akreditē iestādi spiedientvertņu periodisko inspicēšanu un pārbaužu veikšanai (turpmāk tekstā – “iestāde, kas veic periodiskās inspicēšanas un pārbaudes”) un apstiprina minētās iestādes kvalitātes nodrošināšanas sistēmu.

6.2.5.7.2.	Vispārīgas prasības

Kompetentā iestāde

6.2.5.7.2.1.	Kompetentā iestāde izveido akreditācijas sistēmu, lai nodrošinātu spiedientvertņu periodisko inspicēšanu un pārbaužu atbilstību RID prasībām. Ja iestādi, kas veic spiedientvertņu periodiskās inspicēšanas un pārbaudes, akreditē cita kompetentā iestāde, nevis kompetentā iestāde valstī, kurā apstiprināta spiedientvertņu ražošana, spiedientvertņu marķējumā ir jānorāda apstiprināšanas valsts, kurā veic periodiskās inspicēšanas un pārbaudes (sk. 6.2.5.8. punktu).

Kompetentā iestāde valstī, kurā apstiprinātas periodiskās inspicēšanas un pārbaudes, pēc pieprasījuma sniedz kompetentajai iestādei lietošanas valstī pierādījumus, kas apliecina atbilstību šai akreditācijas sistēmai, tostarp periodisko inspicēšanu un pārbaužu dokumentāciju.

Kompetentā iestāde apstiprināšanas valstī var apturēt 6.2.5.7.4.1. punktā minētā apstiprinājuma sertifikāta darbību, ja tā pārliecinājusies par tās neatbilstību akreditācijas sistēmai.

6.2.5.7.2.2.	Kompetentā iestāde drīkst pilnībā vai daļēji deleģēt savus pienākumus, kas izriet no šīs akreditācijas sistēmas.

6.2.5.7.2.3.	Kompetentā iestāde gādā par to, lai būtu pieejams jaunākais saraksts, kurā norādītas periodisko inspicēšanu un pārbaužu veikšanai apstiprinātās iestādes un to identifikācijas zīmes.

Iestāde, kas veic periodiskās inspicēšanas un pārbaudes

6.2.5.7.2.4.	Iestādi, kas veic periodiskās inspicēšanas un pārbaudes, akreditē kompetentā iestāde, un:

a) tās personālam jābūt organizatoriski strukturētam, darboties spējīgam, labi sagatavotam, zinošam un kvalificētam savu tehnisko funkciju veikšanai;

b) tās rīcībā jābūt piemērotām un atbilstošām iekārtām un aprīkojumam;

c) tai savā darbā jāievēro objektivitāte un jābūt brīvai no ietekmes, kas liek rīkoties pretēji tam;

d) tai jāglabā komercnoslēpumi;

e) tai stingri jānošķir iestādes faktiskie dienesta pienākumi, veicot periodiskās inspicēšanas un pārbaudes, no citām ar tiem nesaistītajām funkcijām;

f) tā pārvalda dokumentāri apliecinātu kvalitātes nodrošināšanas sistēmu saskaņā ar 6.2.5.7.3. punktu;

g) tā iesniedz akreditācijas pieteikumu saskaņā ar 6.2.5.7.4. punktu;

h) tā gādā par to, ka periodiskās inspicēšanas un pārbaudes tiek veiktas saskaņā ar 6.2.5.7.5. punktu, un

i) nodrošina efektīvu un atbilstošu atskaites un dokumentācijas sistēmu saskaņā ar 6.2.5.7.6. punktu.

6.2.5.7.3.	Iestāde, kas veic periodiskās inspicēšanas un pārbaudes, tās kvalitātes nodrošināšanas sistēma un revīzija

6.2.5.7.3.1.	Kvalitātes nodrošināšanas sistēma

Kvalitātes nodrošināšanas sistēmā ņem vērā visus faktorus, prasības un noteikumus, kurus atzinusi iestāde, kas veic periodiskās inspicēšanas un pārbaudes. Tai jābūt dokumentāri sakārtotai un jābalstās uz rakstveida darba plāniem, procedūrām un norādījumiem.

Kvalitātes nodrošināšanas sistēmā ietver:

a) organizatoriskās struktūras un pienākumu aprakstu;

b) izmantojamās apskašu un pārbaužu, kvalitātes kontroles, kvalitātes nodrošināšanas un tehnoloģisko operāciju instrukcijas;

c) kvalitātes kontroles dokumentāciju, piemēram, inspicēšanas protokolus, pārbaužu un kalibrēšanas datus, kā arī sertifikātus;

d) vadības pārskatus, lai panāktu efektīvu kvalitātes nodrošināšanas sistēmas darbību, pamatojoties uz revīzijas rezultātiem, kas gūti saskaņā ar 6.2.5.7.3.2. punktu;

e) dokumentu kontroles un pārskatīšanas procedūru;

f) paņēmienus, ar ko kontrolē prasībām neatbilstošas spiedientvertnes, un

g) attiecīgo darbinieku mācību programmas un kvalifikācijas noteikšanas procedūras.

6.2.5.7.3.2.	Revīzija

Revīziju iestādēs, kas veic periodiskās inspicēšanas un pārbaudes, un to kvalitātes nodrošināšanas sistēmas revīziju veic, lai kompetentā iestāde var pārliecināties par to atbilstību RID prasībām.

Revīzija daļēji sakrīt ar sākotnējās akreditācijas procedūru (sk. 6.2.5.7.4.3. punktu). Revīziju var pieprasīt sakarā ar apstiprinājuma izmaiņām (sk. 6.2.5.7.4.6 punktu).

Kārtējās revīzijas veic, lai kompetentā iestāde var pārliecināties, ka iestāde, kas veic periodiskās inspicēšanas un pārbaudes, joprojām atbilst RID prasībām.

Iestādei, kas veic periodiskās inspicēšanas un pārbaudes, paziņo revīzijas rezultātus. Šajā paziņojumā iekļauj revīzijas secinājumus un uzskaita veicamos uzlabojumus.

6.2.5.7.3.3.	Kvalitātes nodrošināšanas sistēmas pārvaldīšana

Iestāde, kas veic periodiskās inspicēšanas un pārbaudes, pārvalda apstiprināto kvalitātes nodrošināšanas sistēmu un rūpējas par tās piemērotību un efektivitāti.

Iestāde, kas veic periodiskās inspicēšanas un pārbaudes, paziņo kompetentajai iestādei, kura apstiprinājusi kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, par paredzētajām izmaiņām, ievērojot apstiprinājuma grozījumu procedūru 6.2.5.7.4.6. punktā.

6.2.5.7.4.	Akreditācijas procedūra iestādēm, kas veic periodiskās inspicēšanas un pārbaudes

Sākotnējā akreditācija

6.2.5.7.4.1.	Iestāde, kas vēlas veikt spiedientvertņu periodiskās inspicēšanas un pārbaudes saskaņā ar spiedientvertnes standartu un RID prasībām, pieprasa, saņem un glabā kompetentās iestādes izsniegtu akreditācijas sertifikātu.

Šo sertifikātu pēc pieprasījuma iesniedz kompetentajai iestādei lietošanas valstī.

6.2.5.7.4.2.	Pieteikumu iesniedz katra iestāde, kas vēlas veikt periodiskās inspicēšanas un pārbaudes, un tajā norāda:

a) iestādi, kas veic periodiskās inspicēšanas un pārbaudes un tās adresi, bet ja pieteikumu iesniedz pilnvarota persona, norāda arī šo personu un tās adresi;

b) katras struktūrvienības adresi, kas veic periodiskās inspicēšanas un pārbaudes;

c) personu(-as), kas atbild par kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, norādot amatu;

d) spiedientvertņu marķējumu, kārtējo apskašu un pārbaužu metodes, kā arī attiecīgos spiedientvertņu standartus, kuriem atbilst kvalitātes nodrošināšanas sistēma;

e) pievieno tai dokumentāciju par katru struktūrvienību, iekārtām un kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, kā norādīts 6.2.5.7.3.1. punktā;

f) periodiskās inspicēšanās un pārbaudēs iesaistītā personāla kvalifikāciju un apmācības dokumentāciju un

g) ziņas par jebkuru citas kompetentās iestādes atteikumu apstiprināt līdzīgu pieteikumu.

6.2.5.7.4.3.	Kompetentā iestāde:

a) izskata šos dokumentus un apliecina, vai procedūras atbilst attiecīgajos spiedientvertņu standartos un RID noteiktajām prasībām, un

b) izdara revīziju saskaņā ar 6.2.5.7.3.2. punktu, lai pārliecinātu kompetento iestādi par to, ka inspicēšanas un pārbaudes veiktas, ņemot vērā attiecīgos spiedientvertņu standartus un RID prasības.

6.2.5.7.4.4.	Ja revīzijā ir iegūti apmierinoši rezultāti un ir izpildītas visas piemērojamās 6.2.5.7.4. punkta prasības, izsniedz akreditācijas sertifikātu. Tajā norāda iestādi, kas veiks periodiskās inspicēšanas un pārbaudes, reģistrēto iestādes zīmi, katras struktūrvienības adresi un sniedz informāciju, kas ļauj spriest par apstiprināto iestādes darbības jomu (piemēram, spiedientvertņu nosaukumu, periodisko inspicēšanu un pārbaužu veidu un spiedientvertņu standartus).

6.2.5.7.4.5.	Ja iestādei, kas veic periodiskās inspicēšanas un pārbaudes, atteic akreditāciju, kompetentā iestāde rakstveidā sagatavo sīku atteikuma pamatojumu.

Izmaiņas akreditācijā, kas piešķirta iestādei, kura veic periodiskās inspicēšanas un pārbaudes

6.2.5.7.4.6.	Iestāde, kas veic periodiskās inspicēšanas un pārbaudes, pēc akreditācijas paziņo kompetentajai iestādei, kura piešķīrusi akreditāciju, par visām izmaiņām, kas skar 6.2.5.7.4.2. punktā minēto informāciju, kura sniegta saistībā ar sākotnējo akreditāciju. Šīs izmaiņas izvērtē un nosaka, vai tās atbilst attiecīgajos spiedientvertņu standartos un RID norādītajām prasībām. Var pieprasīt revīziju saskaņā ar 6.2.5.7.3.2 punktu. Kompetentā iestāde rakstveidā apstiprina vai noraida šīs izmaiņas un vajadzības gadījumā izdara grozījumus akreditācijas sertifikātā.

6.2.5.7.4.7.	Kompetentā iestāde pēc pieprasījuma sniedz citām kompetentajām iestādēm informāciju par sākotnējo akreditāciju, akreditācijas grozījumiem un akreditācijas atsaukšanas gadījumiem.

6.2.5.7.5.	Periodiskās inspicēšanas un pārbaudes un sertifikācija

Uzskata, ka norāde uz periodisko inspicēšanu un pārbaudi spiedientvertnes marķējumā ir apliecinājums tam, ka šī spiedientvertne atbilst attiecīgajiem spiedientvertņu standartiem un RID prasībām. Iestāde, kas veic periodiskās inspicēšanas un pārbaudes, nodrošina katru apstiprinātu spiedientvertni ar atzīmi par periodisko inspicēšanu un pārbaudi kopā ar savu reģistrēto zīmi (sk. 6.2.5.8.7. punktu).

Iestāde, kas veic periodiskās inspicēšanas un pārbaudes, pirms spiedientvertnes uzpildīšanas izsniedz dokumentu, kas apliecina, ka spiedientvertnei veikta periodiskā inspicēšana un pārbaude.

6.2.5.7.6.	Dokumentācija

Iestādei, kas veic periodiskās inspicēšanas un pārbaudes, 15 gadus jāglabā spiedientvertņu periodisko inspicēšanu un pārbaužu (neatkarīgi no iznākuma) protokoli, kurā jānorāda pārbaužu veikšanas vieta.

Spiedientvertnes īpašnieks glabā to pašu protokolu līdz nākamajai periodiskajai inspicēšanai vai pārbaudei, ja spiedientvertne nav pavisam izņemta no aprites.

6.2.5.8.		Atkārtoti pildāmo ANO spiedientvertņu marķēšana

Atkārtoti pildāmās ANO spiedientvertnes jānodrošina ar skaidru un viegli salasāmu sertifikācijas, ekspluatācijas un ražošanas marķējumu. Spiedientvertnes marķējumam jābūt pastāvīgam (piemēram, zīmogam vai gravējumam). Marķējums var atrasties uz spiedientvertnes apciļņa, augšgala vai kakla vai uz spiedientvertnei pastāvīgi piestiprinātas detaļas (piemēram, uz piemetinātas uzmavas vai korozijizturīgas plāksnes, kas piemetināta pie slēgtās kriogēnās tvertnes ārējā apvalka). Marķējuma augstums nedrīkst būt mazāks par 5 mm, ja spiedientvertnes diametrs ir 140 mm vai lielāks, un 2,5 mm, ja spiedientvertnes diametrs ir mazāks par 140 mm; tas neattiecas uz “ANO iepakojuma simbolu”. “ANO iepakojuma simbola” minimālais izmērs ir 10 mm, ja spiedientvertnes diametrs ir 140 mm vai lielāks, un 5 mm, ja spiedientvertnes diametrs ir mazāks par 140 mm.

6.2.5.8.1.	Jālieto šādi sertifikācijas marķējumi:

a) ANO iepakojuma simbols .	Ar šo simbolu marķē tikai tādas spiedientvertnes, kas atbilst ADR prasībām ANO spiedientvertnēm;

b) tehniskais standarts (piemēram, ISO 9809-1), kas izmantots konstruēšanā, izgatavošanā un pārbaudē;

c) apstiprināšanas valsts burtu kods, kas ir starptautiskajā satiksmē iesaistīto mehānisko transportlīdzekļu atšķirības zīmēs;

d) kontroles iestādes atšķirības zīme vai zīmogs, ko reģistrējusi kompetentā iestāde valstī, kura atļāvusi marķējumu;

e) sākotnējās inspicēšanas datums, gads (četri cipari) un mēnesis (divi cipari), atdalot tos ar slīpsvītru (t.i., “/”).

6.2.5.8.2.	Ekspluatācijas marķējumā jānorāda:

f) pārbaudes spiediens bar, kam priekšā ir burti “PH” un aiz tā – burti “BAR”;

g) tukšas spiedientvertnes masa, ieskaitot visas pastāvīgi uzstādītās sastāvdaļas (piemēram, kakla gredzenu, pamatnes gredzenu u.tml.), kg, aiz kuras ir burti “KG”. Šo masu norāda, neņemot vērā vārsta, vārsta uzbāžņa vai vārsta drošības ierīces, kā arī ieklājuma un porainās masas (acetilēnam) svaru. Masas norāde sastāv no trim zīmīgiem cipariem, kas noapaļoti līdz pēdējai zīmei. Ja balonu masa ir mazāka par 1 kg, to norāda ar diviem zīmīgiem cipariem, kas noapaļoti līdz pēdējam zīmei;

h) minimālais garantētais spiedientvertnes sienu biezums milimetros, aiz kura ir burti “MM”. Šī norāde nav vajadzīga spiedientvertnēm ar ūdens ietilpību līdz 1 l, kompozītmateriāla baloniem un slēgtajām kriogēnajām tvertnēm;

i) spiedientvertnēm, kas paredzētas saspiestām gāzēm – izšķīdinātam acetilēnam ar ANO nr. 1001 un acetilēnam bez šķīdinātāja ar ANO nr. 3374, –  darba spiediens bar, kam priekšā ir burti “PW”. Slēgtajām kriogēnajām tvertnēm norāda maksimālo pieļaujamo darba spiedienu, kam priekšā ir burti “MPDS”;

j) spiedientvertnēm, kas paredzētas sašķidrinātām gāzēm un atdzesētām sašķidrinātām gāzēm – ūdens ietilpība litros, norādot to ar trim zīmīgiem cipariem, kas noapaļoti līdz pēdējai zīmei, aiz kuras ir burts “L”. Ja minimālo vai nominālo ūdens ietilpību apzīmē vesels skaitlis, zīmes aiz komata var atstāt bez ievērības;

k) spiedientvertnēm, kas paredzētas izšķīdinātam acetilēnam ar ANO nr. 1001, – tukšas spiedientvertnes, savienotājelementu un piederumu, ko nenoņem iepildīšanas laikā, porainās masas, šķīdinātāja un piesātinātājgāzes kopējā masa, norādot to ar diviem zīmīgiem cipariem, kas noapaļoti līdz pēdējai zīmei, aiz kuras ir burti “KG”;

l) spiedientvertnēm, kas paredzētas acetilēnam bez šķīdinātāja ar ANO nr. 3374, – tukšas spiedientvertnes, savienotājelementu un piederumu, ko nenoņem iepildīšanas laikā, un porainās masas kopējā masa, norādot to ar diviem zīmīgiem cipariem, kas noapaļoti līdz pēdējai zīmei, aiz kuras ir burti “KG”.

6.2.5.8.3.	Jālieto šādi ražošanas marķējumi:

m) balona vītnes kods (piemēram, 25E). Tas nav jānorāda slēgtajām kriogēnajām tvertnēm;

n) kompetentās iestādes reģistrētā ražotāja zīme. Ja ražotājvalsts nesakrīt ar apstiprināšanas valsti, pirms ražotāja zīmes jābūt ražotājvalsts burtu kodam, kas ir starptautiskajos pārvadājumos iesaistīto mehānisko transportlīdzekļu atšķirības zīme. Valsts kodu un ražotāja zīmi atdala ar atstarpi vai slīpsvītru;

o) ražotāja piešķirtais sērijas numurs;

p) ja tērauda spiedientvertnes un kompozītmateriāla spiedientvertnes ar tērauda oderējumu paredzētas gāzu pārvadāšanai, pastāvot iespējamībai, ka ūdeņradis varētu radīt trauslumu, – burts “H”, kas norāda uz tērauda savietojamību (sk. ISO 11114-1:1997).

6.2.5.8.4.	Iepriekšminēto marķējumu izkārto trijās grupās.

–	Ražošanas marķējums veido augšējo grupu, un to izkārto, ievērojot 6.2.5.8.3. punktā norādīto secību.

–	Ekspluatācijas marķējums, kas minēts 6.2.5.8.2. punktā, veido vidējo grupu, un ja ir jānorāda darba spiediens (i), tam jābūt tieši pirms pārbaudes spiediena (f).

–	Sertifikācijas marķējums veido apakšējo grupu, un to izkārto, ievērojot 6.2.5.8.1. punktā norādīto secību.

Tas ir balona marķēšanas piemērs.

m)	n)	o)	p)

25E	D	MF	765432	H

i)	f)	g)	j)	h)

PW200	PH300BAR	62,1KG	50L	5,8MM

a)	b)	c)	d)	e)

ISO 9809-1		F		IB	2000/12

6.2.5.8.5.	Atļauts arī cits marķējums, bet tas nedrīkst atrasties uz sānu sienas; tam jābūt vietās ar zemu mehānisko spriegumu, un to izmēri un dziļums nedrīkst radīt bīstamu sprieguma palielināšanos. Slēgtās kriogēnās tvertnes var marķēt uz atsevišķas plāksnes, kas piestiprināta pie ārējā apvalka. Šāds marķējums nedrīkst būt pretrunā obligātajam marķējumam.

6.2.5.8.6.	Uz katras atkārtoti pildāmās spiedientvertnes, kas atbilst periodisko inspicēšanu un pārbaužu prasībām, kuras minētas 6.2.5.5. punktā, bez iepriekšminētā marķējuma jānorāda:

a) tās valsts burtu kods(-i), kas pilnvarojusi iestādi, kura veic periodisko inspicēšanu un pārbaudi. Šāda norāde nav vajadzīga, ja iestādi ir apstiprinājusi kompetentā iestāde valstī, kas apstiprina ražošanu;

b) tās iestādes reģistrētā zīme, kuru kompetentā iestāde pilnvarojusi veikt periodisko inspicēšanu un pārbaudi;

c) periodiskās inspicēšanas un pārbaudes datums, sākumā norādot gadu (divi cipari) un tad mēnesi (divi cipari), kurus atdala ar slīpsvītru (proti, “/”). Gadu var norādīt ar četriem cipariem.

Iepriekš minētās norādes izkārto, ievērojot norādīto secību.

6.2.5.9.		Atkārtoti neuzpildāmo ANO spiedientvertņu marķēšana

Atkārtoti neuzpildāmās ANO spiedientvertnes nodrošina ar skaidru un viegli salasāmu sertifikācijas marķējumu un īpašām atzīmēm par gāzi vai spiedientvertni. Spiedientvertnes marķējumam jābūt pastāvīgam (piemēram, trafaretmarķējums, zīmogs vai gravējums). Izņemot trafaretmarķējumu, tas atrodas uz spiedientvertnes izliekuma, augšdaļas vai kakla vai arī uz pastāvīgi piestiprinātas detaļas (piemēram, piemetinātās uzmavas). Marķējuma minimālais izmērs ir 5 mm, ja spiedientvertnes diametrs ir 140 mm vai lielāks, un 2,5 mm, ja spiedientvertnes diametrs ir mazāks par 140 mm; tas neattiecas uz ANO iepakojuma simbolu un uzrakstu “NEDRĪKST ATKĀRTOTI UZPILDĪT”. ANO iepakojuma simbola minimālais izmērs ir 10 mm, ja spiedientvertnes diametrs ir 140 mm vai lielāks, un 5 mm, ja spiedientvertnes diametrs ir mazāks par 140 mm. Uzraksts “NEDRĪKST ATKĀRTOTI UZPILDĪT” nedrīkst būt mazāks par 5 mm.

6.2.5.9.1.	Nodrošinot 6.2.5.8.1. līdz 6.2.5.8.3. punktā minēto marķējumu, neņem vērā g), h) un m) apakšpunktu. Sērijas numuru, kas minēts o) apakšpunktā, var aizstāt ar partijas numuru. Turklāt ir jābūt uzrakstam “NEDRĪKST ATKĀRTOTI UZPILDĪT” ar burtu augstumu vismaz 5 mm.

6.2.5.9.2.	Jāievēro 6.2.5.8.4. punkta prasības.

PIEZĪME.	Atkarībā no atkārtoti neuzpildāmās spiedientvertnes lieluma šo marķējumu var aizstāt ar bīstamības zīmi.

        - Atļauts arī cits marķējums, bet tas nedrīkst atrasties uz sānu sienas; tam jābūt vietās ar zemu mehānisko spriegumu, un to izmēri un dziļums nedrīkst radīt bīstamu sprieguma palielināšanos. Šāds marķējums nedrīkst būt pretrunā obligātajam marķējumam.

Sk., piemēram, CGA Publications S-1.2-1995 un S-1.1-2001.

Ja apstiprināšanas valsts nav COTIF Līgumslēdzēja puse vai ADR Līgumslēdzēja puse, tad COTIF Līgumslēdzējas puses kompetentā iestāde vai ADR Līgumslēdzējas puses kompetentā iestāde.

2	 Ja apstiprināšanas valsts nav COTIF Līgumslēdzēja puse vai ADR Līgumslēdzēja puse, tad COTIF Līgumslēdzējas puses kompetentā iestāde vai ADR Līgumslēdzējas puses kompetentā iestāde.

Padomes Direktīva 99/36/EK par pārvadājamām spiedieniekārtām (“Official Journal of the European Communities”, No. L 138, 1.06.1999).

2	 Ja apstiprināšanas valsts nav COTIF Līgumslēdzēja puse vai ADR Līgumslēdzēja puse, tad COTIF Līgumslēdzējas puses kompetentā iestāde vai ADR Līgumslēdzējas puses kompetentā iestāde.

Padomes 1975. gada 20. maija Direktīva 75/324/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz aerosola izsmidzinātājiem, kas publicēta “Official Journal of the European Communities” No. L 147, 9.06.1975.

Komisijas 1994. gada janvāra Direktīva 94/1/EK, ar ko pielāgo dažas tehniskās īpatnības, kuras minētas Padomes Direktīvā 75/324/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz aerosola izsmidzinātājiem, kas publicēta “Official Journal of the European Communities” No. L 23, 28.01.1994.